## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №321 | [18 empty] | Маршрут №321
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого філією "Оператор ГТСУ" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - КЗУ ІІ Ду 1200"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
2 | 89.227 | 5.1103 | 1.2613 | 0.136 | 0.2119 | 0.0037 | 0.0548 | 0.0471 | 0.0702 | 0.0053 | 1.7661 | 2.1063 | 0.7571 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -5.5 | -2.4 | 0.000476 | <0,0002 | не виявл.
3 | 89.2899 | 5.1018 | 1.2518 | 0.1349 | 0.2081 | 0.0035 | 0.0531 | 0.0464 | 0.0675 | 0.0053 | 1.7513 | 2.0864 | 0.7564 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -5.1 | -1.9
4 | 89.1777 | 5.1461 | 1.2829 | 0.1381 | 0.2139 | 0.0036 | 0.0552 | 0.0481 | 0.0733 | 0.0052 | 1.7453 | 2.1106 | 0.7577 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -5.5 | -3
5 | 89.5599 | 4.9697 | 1.2469 | 0.1362 | 0.2076 | 0.0035 | 0.053 | 0.0465 | 0.0706 | 0.0052 | 1.705 | 1.9959 | 0.7544 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -5.3 | -2.2
6 | 89.4744 | 5.0253 | 1.2546 | 0.1364 | 0.2102 | 0.0035 | 0.0533 | 0.0462 | 0.0648 | 0.0059 | 1.7021 | 2.0233 | 0.755 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -5.7 | -1.6
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
9 | 89.3698 | 5.0892 | 1.2361 | 0.1321 | 0.2025 | 0.0038 | 0.0508 | 0.0429 | 0.0608 | 0.0056 | 1.7233 | 2.0831 | 0.7555 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -5.5 | -1.2
10 | 89.5345 | 5.0149 | 1.2364 | 0.1338 | 0.2052 | 0.0035 | 0.0508 | 0.0426 | 0.0617 | 0.0057 | 1.6823 | 2.0286 | 0.7543 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -5.3 | -1.2
11 | 89.4704 | 5.0412 | 1.2654 | 0.1374 | 0.2115 | 0.0035 | 0.0531 | 0.0444 | 0.0601 | 0.0057 | 1.7807 | 1.9266 | 0.7543 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -9.3 | -5.5
12 | 89.4579 | 5.0199 | 1.2621 | 0.1362 | 0.2094 | 0.0034 | 0.053 | 0.0444 | 0.069 | 0.0054 | 1.7407 | 1.9986 | 0.755 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -9.9 | -5.7
13 | 89.4181 | 5.0707 | 1.2528 | 0.1336 | 0.2046 | 0.0033 | 0.0512 | 0.0426 | 0.0586 | 0.0052 | 1.7023 | 2.057 | 0.7551 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -9.6 | -5.2
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
16 | 90.4825 | 4.5976 | 1.1743 | 0.1341 | 0.1943 | 0.0033 | 0.0485 | 0.0388 | 0.0547 | 0.0057 | 1.5499 | 1.7163 | 0.7463 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -10.1 | -5.6
17 | 89.4048 | 5.0787 | 1.1959 | 0.1302 | 0.1993 | 0.0034 | 0.05 | 0.0409 | 0.0559 | 0.0057 | 1.7543 | 2.0809 | 0.7548 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -9.5 | -5.1
18 | 89.3704 | 5.0841 | 1.2301 | 0.1322 | 0.2048 | 0.0034 | 0.0513 | 0.0425 | 0.058 | 0.0058 | 1.7452 | 2.0722 | 0.7553 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -9.5 | -5.5
19 | 89.2009 | 5.1279 | 1.2954 | 0.1399 | 0.2206 | 0.0035 | 0.0551 | 0.0456 | 0.0608 | 0.0057 | 1.7582 | 2.0864 | 0.7572 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -9.3 | -5.1
20 | 89.3983 | 5.05 | 1.2066 | 0.1311 | 0.2028 | 0.0033 | 0.0513 | 0.0424 | 0.0614 | 0.0055 | 1.7933 | 2.054 | 0.7549 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -9.6 | -5.7
21 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
22 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
23 | 89.3207 | 5.0776 | 1.2496 | 0.1437 | 0.2291 | 0.0037 | 0.0567 | 0.0469 | 0.0629 | 0.0058 | 1.7613 | 2.042 | 0.7562 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -9.3 | -5
24 | 89.2601 | 5.0847 | 1.2638 | 0.1464 | 0.2354 | 0.0037 | 0.0603 | 0.0506 | 0.0754 | 0.0057 | 1.7547 | 2.0592 | 0.7573 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.9 | -4.5
25 | 89.3567 | 5.0836 | 1.2314 | 0.1398 | 0.2196 | 0.0036 | 0.0542 | 0.0444 | 0.0566 | 0.0057 | 1.7488 | 2.0556 | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -9.2 | -3.8
26 | 89.2717 | 5.0992 | 1.2773 | 0.1455 | 0.231 | 0.0035 | 0.0564 | 0.0466 | 0.0608 | 0.0054 | 1.7561 | 2.0465 | 0.7567 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -9.5 | -4.1
27 | 89.3301 | 5.094 | 1.2726 | 0.1445 | 0.2274 | 0.0034 | 0.0537 | 0.0438 | 0.0487 | 0.0054 | 1.7355 | 2.0409 | 0.7559 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -9.3 | -4
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
29 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
30 | 90.2145 | 4.6728 | 1.2168 | 0.1419 | 0.2183 | 0.0034 | 0.0518 | 0.0424 | 0.0507 | 0.0055 | 1.5846 | 1.7973 | 0.7489 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -9.3 | -4.9
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8262.5873 | 34.5938 | 9.6094 | 9146.3171 | 38.2938 | 10.6372
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №321
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №321 |  | 9146.3171 | 38.2938 | 10.6372
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .10.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата