## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ"
ГКС Ужгород п/м Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7735 | 2.3509 | 0.6952 | 0.1102 | 0.106 | 0.0105 | 0.0212 | 0.0101 | 0.0133 |  | 2.6571 | 0.2523 | 0.7115 | 8039.7918 | 33.661 | 9.3503 | 8914.5649 | 37.3235 | 10.3676 | 11598.9779 | 48.5626 | 13.4896
2 | 94.628 | 2.3414 | 0.7041 | 0.1086 | 0.1061 | 0.0083 | 0.0199 | 0.0094 | 0.0124 |  | 1.8378 | 0.2238 | 0.707 | 8106.5732 | 33.9406 | 9.4279 | 8988.7505 | 37.6341 | 10.4539 | 11732.5644 | 49.1219 | 13.645 | -15.2 | -18.5 | 0.0002 | 0.0002
3 | 94.5008 | 2.4579 | 0.7408 | 0.1154 | 0.1117 | 0.01 | 0.0212 | 0.009 | 0.0118 |  | 1.771 | 0.2505 | 0.7083 | 8124.3194 | 34.0149 | 9.4486 | 9007.882 | 37.7142 | 10.4762 | 11746.3697 | 49.1797 | 13.661
4 | 94.3511 | 2.6135 | 0.7895 | 0.1232 | 0.1185 | 0.0111 | 0.0228 | 0.0098 | 0.0124 |  | 1.6826 | 0.2655 | 0.7099 | 8149.7804 | 34.1215 | 9.4782 | 9035.3971 | 37.8294 | 10.5082 | 11769.0123 | 49.2745 | 13.6874
5 | 94.905 | 2.5801 | 0.7886 | 0.1193 | 0.1171 | 0.0114 | 0.0214 | 0.0089 | 0.0122 |  | 1.2079 | 0.228 | 0.7068 | 8186.9926 | 34.2773 | 9.5215 | 9076.8369 | 38.0029 | 10.5564 | 11849.3362 | 49.6108 | 13.7808
6 | 95.2946 | 2.3034 | 0.7048 | 0.1072 | 0.1056 | 0.0095 | 0.0189 | 0.0079 | 0.0104 |  | 1.2466 | 0.1912 | 0.7033 | 8152.8854 | 34.1345 | 9.4818 | 9040.2934 | 37.8499 | 10.5139 | 11830.4673 | 49.5318 | 13.7588
7 | 94.61 | 2.2287 | 0.6718 | 0.1027 | 0.1004 | 0.0117 | 0.0182 | 0.0075 | 0.0095 |  | 2.0536 | 0.1859 | 0.7063 | 8078.055 | 33.8212 | 9.3948 | 8957.6289 | 37.5038 | 10.4177 | 11698.8155 | 48.9806 | 13.6057
8 | 95.8727 | 2.2343 | 0.6876 | 0.1028 | 0.1021 | 0.0093 | 0.0175 | 0.0075 | 0.0078 |  | 0.7945 | 0.164 | 0.6999 | 8182.0246 | 34.2565 | 9.5157 | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
9 | 95.4793 | 2.2843 | 0.6968 | 0.1069 | 0.1045 | 0.0099 | 0.0193 | 0.0078 | 0.0097 |  | 1.0852 | 0.1963 | 0.7023 | 8162.893 | 34.1764 | 9.4934 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11853.5399 | 49.6284 | 13.7857 | -15.8 | -18.6 |  |  | 0
10 | 95.2473 | 2.2574 | 0.6842 | 0.1055 | 0.1027 | 0.0087 | 0.0193 | 0.0084 | 0.0109 |  | 1.3547 | 0.2009 | 0.7034 | 8137.3365 | 34.0694 | 9.4637 | 9023.3115 | 37.7788 | 10.4941 | 11807.6098 | 49.4361 | 13.7323
11 | 95.4895 | 2.237 | 0.6797 | 0.1042 | 0.1021 | 0.0076 | 0.019 | 0.0085 | 0.0098 |  | 1.1535 | 0.1891 | 0.702 | 8151.524 | 34.1288 | 9.4802 | 9039.147 | 37.8451 | 10.5125 | 11840.1645 | 49.5724 | 13.7701
12 | 95.5135 | 2.2174 | 0.6724 | 0.1024 | 0.1006 | 0.0099 | 0.0183 | 0.0079 | 0.0092 |  | 1.164 | 0.1843 | 0.7017 | 8148.3951 | 34.1157 | 9.4766 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11837.8955 | 49.5629 | 13.7675
13 | 95.2939 | 2.1818 | 0.6606 | 0.1002 | 0.0987 | 0.0092 | 0.0178 | 0.0081 | 0.0093 |  | 1.445 | 0.1755 | 0.7026 | 8121.9071 | 34.0048 | 9.4458 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11792.4909 | 49.3728 | 13.7147
14 | 95.3096 | 2.2338 | 0.6788 | 0.1021 | 0.1008 | 0.007 | 0.0178 | 0.0081 | 0.0084 |  | 1.3585 | 0.1752 | 0.7027 | 8134.327 | 34.0568 | 9.4602 | 9020.111 | 37.7654 | 10.4904 | 11809.5922 | 49.4444 | 13.7346
15 | 95.3846 | 2.2862 | 0.6928 | 0.1037 | 0.1023 | 0.0067 | 0.0177 | 0.0084 | 0.0085 |  | 1.2079 | 0.1813 | 0.7025 | 8151.4762 | 34.1286 | 9.4802 | 9038.932 | 37.8442 | 10.5123 | 11835.507 | 49.5529 | 13.7647
16 | 95.408 | 2.2828 | 0.6872 | 0.1024 | 0.1014 | 0.009 | 0.0177 | 0.008 | 0.0082 |  | 1.1939 | 0.1815 | 0.7024 | 8151.6434 | 34.1293 | 9.4804 | 9039.1709 | 37.8452 | 10.5126 | 11837.1312 | 49.5597 | 13.7666 | -16.2 | -19.4
17 | 95.2535 | 2.2744 | 0.6853 | 0.1022 | 0.101 | 0.0103 | 0.0176 | 0.0081 | 0.0081 | 0.007 | 1.3507 | 0.1818 | 0.7031 | 8138.5307 | 34.0744 | 9.4651 | 9024.6251 | 37.7843 | 10.4956 | 11811.909 | 49.4541 | 13.7373
18 | 95.0558 | 2.2541 | 0.6768 | 0.1025 | 0.101 | 0.0102 | 0.0183 | 0.0084 | 0.0088 |  | 1.5699 | 0.1942 | 0.7041 | 8118.1094 | 33.9889 | 9.4414 | 9002.0303 | 37.6897 | 10.4694 | 11773.5265 | 49.2934 | 13.6926
19 | 94.717 | 2.2357 | 0.6633 | 0.1021 | 0.0994 | 0.0098 | 0.0186 | 0.0085 | 0.0099 |  | 1.9301 | 0.2058 | 0.7058 | 8085.4353 | 33.8521 | 9.4034 | 8965.8929 | 37.5384 | 10.4273 | 11712.5014 | 49.0379 | 13.6216
20 | 94.9088 | 2.3299 | 0.6866 | 0.1066 | 0.1028 | 0.0083 | 0.0197 | 0.0089 | 0.0102 |  | 1.5942 | 0.2239 | 0.7053 | 8121.3099 | 34.0023 | 9.4451 | 9005.3025 | 37.7034 | 10.4732 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
21 | 95.0127 | 2.3351 | 0.6895 | 0.1056 | 0.1029 | 0.0097 | 0.0191 | 0.0088 | 0.0099 |  | 1.5029 | 0.2039 | 0.7047 | 8130.7682 | 34.0419 | 9.4561 | 9015.764 | 37.7472 | 10.4853 | 11786.9257 | 49.3495 | 13.7082
22 | 94.9305 | 2.353 | 0.6975 | 0.1049 | 0.1029 | 0.0107 | 0.0182 | 0.0084 | 0.0092 |  | 1.5711 | 0.1935 | 0.7051 | 8127.8782 | 34.0298 | 9.4527 | 9012.4918 | 37.7335 | 10.4815 | 11779.4499 | 49.3182 | 13.6995
23 | 94.8679 | 2.3701 | 0.7024 | 0.1059 | 0.1035 | 0.0086 | 0.0186 | 0.0084 | 0.0095 |  | 1.6031 | 0.2021 | 0.7055 | 8126.2541 | 34.023 | 9.4508 | 9010.6527 | 37.7258 | 10.4794 | 11773.5981 | 49.2937 | 13.6927 | -16.6 | -19.8
24 | 94.7472 | 2.3547 | 0.6981 | 0.1047 | 0.1026 | 0.011 | 0.0183 | 0.0084 | 0.0094 |  | 1.7495 | 0.196 | 0.706 | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8996.6802 | 37.6673 | 10.4631 | 11750.9794 | 49.199 | 13.6664
25 | 94.8769 | 2.3902 | 0.707 | 0.1074 | 0.1044 | 0.0075 | 0.019 | 0.0088 | 0.0095 |  | 1.5574 | 0.2119 | 0.7056 | 8131.3415 | 34.0443 | 9.4568 | 9016.1939 | 37.749 | 10.4858 | 11780.0947 | 49.3209 | 13.7003
26 | 94.9174 | 2.4632 | 0.7266 | 0.1117 | 0.1082 | 0.0083 | 0.0202 | 0.0091 | 0.0101 |  | 1.4041 | 0.2211 | 0.7058 | 8152.145 | 34.1314 | 9.4809 | 9038.932 | 37.8442 | 10.5123 | 11807.8964 | 49.4373 | 13.7326
27 | 94.9665 | 2.4764 | 0.732 | 0.111 | 0.1086 | 0.009 | 0.0194 | 0.0086 | 0.0096 |  | 1.3505 | 0.2085 | 0.7055 | 8158.546 | 34.1582 | 9.4884 | 9046.0257 | 37.8739 | 10.5205 | 11819.7671 | 49.487 | 13.7464
28 | 95.0112 | 2.532 | 0.7532 | 0.1135 | 0.1112 | 0.0108 | 0.0196 | 0.0083 | 0.0094 |  | 1.2259 | 0.2049 | 0.7055 | 8176.2206 | 34.2322 | 9.5089 | 9065.3245 | 37.9547 | 10.543 | 11844.6787 | 49.5913 | 13.7754
29 | 95.2762 | 2.6028 | 0.7847 | 0.1178 | 0.1158 | 0.0114 | 0.0203 | 0.0083 | 0.0091 |  | 0.8532 | 0.2004 | 0.7046 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
30 | 95.597 | 2.5386 | 0.7754 | 0.1153 | 0.1135 | 0.0113 | 0.0192 | 0.0077 | 0.0082 |  | 0.6295 | 0.1843 | 0.7026 | 8229.0533 | 34.4534 | 9.5704 | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111 | 11945.5433 | 50.0136 | 13.8927 | -15.4 | -18.6
31 | 95.6397 | 2.5161 | 0.7634 | 0.1127 | 0.1105 | 0.0131 | 0.0184 | 0.0072 | 0.0075 |  | 0.6336 | 0.178 | 0.7022 | 8225.184 | 34.4372 | 9.5659 | 9119.7097 | 38.1824 | 10.6062 | 11943.7997 | 50.0063 | 13.8906
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8153.0287 | 34.1351 | 9.482 | 9040.2695 | 37.8498 | 10.5138
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ філії "Оператор ГТС України" | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9040.2695 | 37.8498 | 10.5138
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9031.7905 | 37.8143 | 10.504
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9040.6517 | 37.8514 | 10.5143
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9038.0722 | 37.8406 | 10.5113
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9046.0974 | 37.8742 | 10.5206
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ філії "Оператор ГТС України" |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата