## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.1232 | 3.7849 | 1.5541 | 0.2699 | 0.4959 | 0 | 0.1634 | 0.1475 | 0.2664 |  | 0.6035 | 0.5914 | 0.7472 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
2 | 91.9287 | 3.9256 | 1.6241 | 0.2777 | 0.5002 | 0 | 0.1494 | 0.1301 | 0.2599 |  | 0.6227 | 0.5817 | 0.7481 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
3 | 91.8253 | 3.8809 | 1.6481 | 0.2892 | 0.5347 | 0 | 0.168 | 0.1473 | 0.2535 | 0.0032 | 0.606 | 0.644 | 0.7502 | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861 | 21.6 | 5.6
4 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
5 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
6 | 92.0215 | 3.7727 | 1.5873 | 0.2831 | 0.5268 | 0 | 0.1706 | 0.1506 | 0.259 |  | 0.5982 | 0.6302 | 0.7487 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
7 | 91.8911 | 3.781 | 1.618 | 0.2784 | 0.5091 | 0 | 0.1519 | 0.1312 | 0.2671 |  | 0.699 | 0.6732 | 0.7491 | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
8 | 94.3094 | 3.0211 | 0.9979 | 0.1527 | 0.1969 | 0.0003 | 0.0531 | 0.0448 | 0.1239 |  | 0.7882 | 0.3117 | 0.7173 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
9 | 95.2901 | 2.4876 | 0.7957 | 0.122 | 0.1369 | 0.0004 | 0.0311 | 0.0236 | 0.0377 |  | 0.8225 | 0.2523 | 0.7061 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | 92.6628 | 3.5926 | 1.4477 | 0.2449 | 0.4214 | 0 | 0.1222 | 0.1032 | 0.177 | 0.0019 | 0.6946 | 0.5317 | 0.7382 | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9434.4131 | 39.5 | 10.9722 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167 | 23.3 | 12.8
11 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9434.4131 | 39.5 | 10.9722 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
12 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9434.4131 | 39.5 | 10.9722 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
13 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9434.4131 | 39.5 | 10.9722 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
14 | 91.7543 | 3.8804 | 1.6745 | 0.296 | 0.5495 | 0 | 0.1723 | 0.1497 | 0.2495 |  | 0.6163 | 0.6575 | 0.7512 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 9565.7783 | 40.05 | 11.125 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
15 | 91.8511 | 3.8669 | 1.6452 | 0.2904 | 0.5364 | 0 | 0.1694 | 0.1458 | 0.2384 |  | 0.6032 | 0.6533 | 0.7498 | 8634.2793 | 36.15 | 10.0417 | 9553.836 | 40 | 11.1111 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
16 | 92.0316 | 3.8399 | 1.5947 | 0.2708 | 0.4896 | 0 | 0.146 | 0.1261 | 0.2244 |  | 0.611 | 0.666 | 0.7467 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
17 | 92.1133 | 3.8289 | 1.5727 | 0.2653 | 0.4832 | 0 | 0.1449 | 0.1263 | 0.2273 | 0.0014 | 0.5957 | 0.641 | 0.7458 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583 | 18 | 13.8 | 0,000043 | 0,0002 | 0,0000
18 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
19 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
20 | 91.9202 | 3.7854 | 1.6087 | 0.2851 | 0.5305 | 0 | 0.1744 | 0.1526 | 0.24 |  | 0.6365 | 0.6665 | 0.7494 | 8622.337 | 36.1 | 10.0278 | 9539.5052 | 39.94 | 11.0944 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
21 | 92.0932 | 3.7427 | 1.5668 | 0.2729 | 0.5013 | 0 | 0.1566 | 0.1369 | 0.2481 |  | 0.6199 | 0.6617 | 0.7472 | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
22 | 92.0006 | 3.8034 | 1.5965 | 0.2704 | 0.4907 | 0 | 0.143 | 0.1233 | 0.2373 |  | 0.6559 | 0.679 | 0.7471 | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
23 | 91.9242 | 3.7911 | 1.6181 | 0.2866 | 0.5343 | 0 | 0.1658 | 0.1425 | 0.2384 |  | 0.6383 | 0.6608 | 0.7491 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
24 | 91.7771 | 3.8675 | 1.6553 | 0.289 | 0.5391 | 0 | 0.1705 | 0.1481 | 0.2543 | 0.0029 | 0.6244 | 0.6718 | 0.7508 | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778 | 18 | 10.8
25 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778
26 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778
27 | 92.1424 | 3.7339 | 1.5801 | 0.2746 | 0.4996 | 0 | 0.1526 | 0.1302 | 0.2528 |  | 0.6013 | 0.6325 | 0.7468 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9522.786 | 39.87 | 11.075 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
28 | 92.3402 | 3.6032 | 1.4979 | 0.2628 | 0.4802 | 0 | 0.1478 | 0.1268 | 0.2482 |  | 0.6952 | 0.5978 | 0.7442 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
29 | 95.3393 | 2.5702 | 0.7808 | 0.1194 | 0.1198 | 0.0004 | 0.0268 | 0.0205 | 0.058 | 0.002 | 0.7296 | 0.2333 | 0.7058 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -9.2 | -15.8
30 | 95.4997 | 2.5279 | 0.7524 | 0.1139 | 0.1071 | 0.0007 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0149 |  | 0.7255 | 0.2214 | 0.7033 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
31 | 95.512 | 2.5235 | 0.7513 | 0.113 | 0.1062 | 0.0006 | 0.0213 | 0.015 | 0.0142 |  | 0.7224 | 0.2205 | 0.7031 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8516.4327 | 35.6566 | 9.9046 | 9426.0534 | 39.465 | 10.9625
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9426.0534 | 39.465 | 10.9625
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9446.2598 | 39.5496 | 10.986
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9402.145 | 39.3649 | 10.9347
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9420.7988 | 39.443 | 10.9564
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9437.6852 | 39.5137 | 10.976
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9417.7655 | 39.4303 | 10.9529
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9418.6253 | 39.4339 | 10.9539
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9427.391 | 39.4706 | 10.9641
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9422.9723 | 39.4521 | 10.9589
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9425.7429 | 39.4637 | 10.9621
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9416.4757 | 39.4249 | 10.9514
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9425.0742 | 39.4609 | 10.9614
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9428.9196 | 39.477 | 10.9658
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9430.8542 | 39.4851 | 10.9681
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9445.1133 | 39.5448 | 10.9847
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9422.7574 | 39.4512 | 10.9587
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9429.1107 | 39.4778 | 10.9661
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Баситюк В.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата