## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №206 | [18 empty] | Маршрут №206
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
16 | 96.088 | 2.1686 | 0.6478 | 0.1011 | 0.0978 | 0.0008 | 0.0175 | 0.0119 | 0.0082 | 0.0045 | 0.6864 | 0.1674 | 0.6984 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -4.5 | -4.1
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 96.068 | 2.1445 | 0.6641 | 0.1065 | 0.1068 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0168 | 0.0208 | 0.0032 | 0.6667 | 0.178 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -10.3 | -5.7 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
30 | 96.1199 | 2.1383 | 0.6454 | 0.0994 | 0.0957 | 0.0014 | 0.0177 | 0.012 | 0.0085 | 0.0036 | 0.679 | 0.1791 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11.5 | -14.9
31 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.8677 | 34.3647 | 9.5458 | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №206
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №206 |  | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
Львівська | Дашава, побут (Стрийське УЕГГ) | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата