## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1605 | 5.1375 | 1.3061 | 0.1431 | 0.2294 | 0.0015 | 0.061 | 0.0481 | 0.0455 | 0.0087 | 1.769 | 2.0896 | 0.7574 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -7.5 | -4.8
2 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
3 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
4 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
5 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
6 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
7 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
8 | 89.365 | 5.1138 | 1.1842 | 0.1271 | 0.1993 | 0.0013 | 0.0552 | 0.0426 | 0.0502 | 0.0081 | 1.763 | 2.0902 | 0.7549 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -8.3 | -6.5
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
14 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
15 | 89.249 | 5.1436 | 1.2196 | 0.1304 | 0.2048 | 0.0011 | 0.0573 | 0.0443 | 0.0506 | 0.0088 | 1.7943 | 2.0962 | 0.756 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -8 | -5.6
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
22 | 89.3166 | 5.0728 | 1.2662 | 0.1323 | 0.2125 | 0.0012 | 0.0589 | 0.0465 | 0.0481 | 0.008 | 1.7734 | 2.0635 | 0.7558 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.1 | -4.8 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
25 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
26 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
29 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
30 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
31 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8253.9888 | 34.5578 | 9.5994 | 9137.3126 | 38.2561 | 10.6267
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9137.3126 | 38.2561 | 10.6267
Львівська | Болотня | 9137.3126 | 38.2561 | 10.6267
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата