## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9080.9689 | 38.0202 | 10.5612 | 11898.9684 | 49.8186 | 13.8385
2 | 97.3847 | 1.069 | 0.3594 | 0.0859 | 0.0713 | 0.0007 | 0.0361 | 0.017 | 0.0344 | 0.0054 | 0.6977 | 0.2384 | 0.69 | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561 | -7.1 | -9.5
3 | [13 empty] | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561
4 | [13 empty] | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561
5 | [13 empty] | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561
6 | [13 empty] | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561
7 | [13 empty] | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561
8 | [13 empty] | 8073.4213 | 33.8018 | 9.3894 | 8952.5653 | 37.4826 | 10.4118 | 11828.0789 | 49.5218 | 13.7561
9 | 97.3809 | 1.0626 | 0.3585 | 0.0857 | 0.0723 | 0.0007 | 0.0355 | 0.0175 | 0.0333 | 0.0054 | 0.7201 | 0.2275 | 0.6899 | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541 | -11.8 | -10.4
10 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
11 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
12 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
13 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
14 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
15 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
16 | [13 empty] | 8071.7494 | 33.7948 | 9.3874 | 8950.7501 | 37.475 | 10.4097 | 11826.3831 | 49.5147 | 13.7541
17 | 96.9608 | 1.39 | 0.4463 | 0.094 | 0.0815 | 0.001 | 0.0343 | 0.0174 | 0.034 | 0.0064 | 0.7047 | 0.2296 | 0.6931 | 8107.3613 | 33.9439 | 9.4289 | 8988.9177 | 37.6348 | 10.4541 | 11849.2406 | 49.6104 | 13.7807 | -5.4 | -6.7 | <0,0001 | <0,0002 | 0
18 | [13 empty] | 8107.3613 | 33.9439 | 9.4289 | 8988.9177 | 37.6348 | 10.4541 | 11849.2406 | 49.6104 | 13.7807
19 | [13 empty] | 8107.3613 | 33.9439 | 9.4289 | 8988.9177 | 37.6348 | 10.4541 | 11849.2406 | 49.6104 | 13.7807
20 | [13 empty] | 8107.3613 | 33.9439 | 9.4289 | 8988.9177 | 37.6348 | 10.4541 | 11849.2406 | 49.6104 | 13.7807
21 | [13 empty] | 8107.3613 | 33.9439 | 9.4289 | 8988.9177 | 37.6348 | 10.4541 | 11849.2406 | 49.6104 | 13.7807
22 | 97.2592 | 1.2387 | 0.388 | 0.0825 | 0.0696 | 0.0007 | 0.0323 | 0.016 | 0.0336 | 0.0044 | 0.651 | 0.224 | 0.6907 | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769 | -4.6 | -6.5
23 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
24 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
25 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
26 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
27 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
28 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
29 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
30 | [13 empty] | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8970.6937 | 37.5585 | 10.4329 | 11846.0401 | 49.597 | 13.7769
31 | 97.0269 | 1.3763 | 0.4357 | 0.0915 | 0.0783 | 0.0009 | 0.033 | 0.017 | 0.0304 | 0.0063 | 0.6691 | 0.2346 | 0.6926 | 8105.0207 | 33.9341 | 9.4261 | 8986.5053 | 37.6247 | 10.4513 | 11850.9842 | 49.6177 | 13.7827 | -7.5 | -8.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8086.4384 | 33.8563 | 9.4045 | 8966.5617 | 37.5412 | 10.4281
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 8966.5617 | 37.5412 | 10.4281
Львівська | Новий Яричів | 8966.5617 | 37.5412 | 10.4281
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата