## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №257 | [18 empty] | Маршрут №257
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
2 | 90.8763 | 6.2779 | 0.0587 | 0.0028 | 0.0052 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.192 | 0.005 | 0.6858 | 1.8863 | 0.7372 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | 9.3 | 6.4
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
9 | 91.107 | 5.9042 | 0.0534 | 0.0027 | 0.0052 | 0.0016 | 0.0046 | 0.0045 | 0.1657 | 0.0052 | 0.6423 | 2.1036 | 0.7365 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -1.6 | -2.7 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
16 | 91.092 | 5.8488 | 0.055 | 0.0032 | 0.0064 | 0 | 0.0035 | 0.0049 | 0.2123 | 0.0068 | 0.6756 | 2.0915 | 0.7376 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | 6.5 | 4.7
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
23 | 91.3802 | 5.2447 | 0.4114 | 0.0571 | 0.0922 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0122 | 0.1921 | 0.0067 | 0.7977 | 1.7868 | 0.7377 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | 9.3 | -1.1
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
30 | 91.8969 | 4.7783 | 0.4986 | 0.0685 | 0.1018 | 0.0008 | 0.0173 | 0.0117 | 0.1776 | 0.0059 | 0.8892 | 1.5534 | 0.7336 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | 6.5 | 1
31 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8240.0641 | 34.4995 | 9.5832 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №257
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №257 |  | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146
Львівська | Довге (лінія №1) | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата