## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №273 | [18 empty] | Маршрут №273
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2 | 93.6826 | 2.9015 | 0.7915 | 0.1129 | 0.1449 | 0.0024 | 0.0441 | 0.0301 | 0.0385 | 0.0047 | 1.1764 | 1.0704 | 0.7204 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -8.2 | -10.2
3 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
9 | 90.0551 | 4.7174 | 1.2181 | 0.1377 | 0.2093 | 0.0038 | 0.0532 | 0.0421 | 0.0388 | 0.0042 | 1.6441 | 1.8762 | 0.7499 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -8.8 | -4.7
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
11 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
15 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
18 | 93.8036 | 2.925 | 0.7997 | 0.1115 | 0.1375 | 0.0022 | 0.0372 | 0.025 | 0.0249 | 0.0046 | 1.1372 | 0.9916 | 0.7186 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -9.7 | -6.4 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
22 | 95.5532 | 2.2362 | 0.65 | 0.093 | 0.0981 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0148 | 0.0119 | 0.0051 | 0.8749 | 0.4399 | 0.7031 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | -8.8 | -8.4
23 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
25 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
26 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
27 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
29 | 93.6871 | 2.9429 | 0.8076 | 0.1137 | 0.144 | 0.0024 | 0.0414 | 0.0288 | 0.0312 | 0.0045 | 1.159 | 1.0374 | 0.72 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | -9.2 | -6.8
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8042.1564 | 33.6709 | 9.353 | 8909.4536 | 37.3021 | 10.3617
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №273
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №273 |  | 8909.4536 | 37.3021 | 10.3617
Львівська | Бібрка (на м.Бібрка) | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Львівська | Бібрка (на м.Перемишляни) | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Львівська | Жидачів (Гніздичів) | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Львівська | Жидачів (на м.Жидачів) | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Львівська | Заліски | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Львівська | Кологори | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
Львівська | Нові Стрілища | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата