## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДП "Укравтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ПВВГ Ряснопіль
Миколаївський п/м Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-077/2018 від 30.11.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1248 | 2.6904 | 0.8766 | 0.1319 | 0.145 | 0.0017 | 0.0305 | 0.0239 | 0.0212 | 0.0055 | 0.7107 | 0.2378 | 0.7074 | 8256.7833 | 34.5695 | 9.6026 | 9148.8967 | 38.3046 | 10.6402 | 11937.6375 | 49.9805 | 13.8835 | -18 | -6.6 | <0,0001 | 0.0007
2 | 95.3196 | 2.5617 | 0.8331 | 0.1256 | 0.1373 | 0.0018 | 0.0289 | 0.0226 | 0.0252 | 0.0075 | 0.7143 | 0.2223 | 0.7058 | 8242.0943 | 34.508 | 9.5856 | 9133.1806 | 38.2388 | 10.6219 | 11930.7349 | 49.9516 | 13.8754 | -18.9 | -6.9
3 | 95.6689 | 2.4091 | 0.7528 | 0.115 | 0.1153 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0173 | 0.0171 | 0.0058 | 0.6743 | 0.2003 | 0.7024 | 8216.1795 | 34.3995 | 9.5554 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11923.4501 | 49.9211 | 13.867 | -19.8 | -8.5
4 | 95.5996 | 2.4294 | 0.7718 | 0.1174 | 0.1222 | 0.0014 | 0.0246 | 0.0191 | 0.0157 | 0.0056 | 0.6863 | 0.207 | 0.7031 | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9110.1559 | 38.1424 | 10.5951 | 11923.5934 | 49.9217 | 13.8671 | -19.3 | -8.6
5 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9110.1559 | 38.1424 | 10.5951 | 11923.5934 | 49.9217 | 13.8671
6 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9110.1559 | 38.1424 | 10.5951 | 11923.5934 | 49.9217 | 13.8671
7 | 95.5433 | 2.427 | 0.78 | 0.1174 | 0.1288 | 0.0016 | 0.0273 | 0.0214 | 0.0239 | 0.0056 | 0.714 | 0.2099 | 0.7038 | 8223.942 | 34.432 | 9.5644 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11922.1364 | 49.9156 | 13.8654 | -18.1 | -8.3
8 | 95.6928 | 2.3702 | 0.7454 | 0.1136 | 0.1174 | 0.0015 | 0.024 | 0.0184 | 0.0168 | 0.0051 | 0.6958 | 0.199 | 0.7023 | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9100.9842 | 38.104 | 10.5844 | 11918.7926 | 49.9016 | 13.8616 | -19.3 | -10 |  |  | відсутні
9 | 95.8897 | 2.2824 | 0.7046 | 0.1083 | 0.1064 | 0.0009 | 0.0208 | 0.0159 | 0.0128 | 0.0053 | 0.6691 | 0.1836 | 0.7004 | 8198.8871 | 34.3271 | 9.5353 | 9087.1789 | 38.0462 | 10.5684 | 11916.4758 | 49.8919 | 13.8589 | -20.2 | -10.6
10 | 95.7816 | 2.3405 | 0.7287 | 0.1117 | 0.1118 | 0.0016 | 0.0218 | 0.0166 | 0.0155 | 0.0053 | 0.6722 | 0.1927 | 0.7014 | 8207.5811 | 34.3635 | 9.5454 | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791 | 11919.8196 | 49.9059 | 13.8628 | -20.7 | -11.9
11 | 95.8654 | 2.2913 | 0.7133 | 0.1098 | 0.1091 | 0.0012 | 0.0216 | 0.0163 | 0.014 | 0.0051 | 0.6671 | 0.1859 | 0.7007 | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609 | -20.6 | -12
12 | [13 empty] | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
13 | [13 empty] | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
14 | [13 empty] | 8202.016 | 34.3402 | 9.5389 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
15 | 95.1829 | 2.7238 | 0.7976 | 0.1094 | 0.1117 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0172 | 0.0147 | 0.0056 | 0.8031 | 0.2103 | 0.7053 | 8227.7636 | 34.448 | 9.5689 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038 | 11914.6844 | 49.8844 | 13.8568 | -20.9 | -12 | <0,0001 | 0.0007
16 | 93.7842 | 3.7519 | 1.0861 | 0.1248 | 0.12 | 0.0008 | 0.0208 | 0.0163 | 0.0169 | 0.0056 | 0.889 | 0.1837 | 0.7153 | 8327.5534 | 34.8658 | 9.6849 | 9224.2525 | 38.6201 | 10.7278 | 11969.9056 | 50.1156 | 13.921 | -21.1 | -12.2
17 | 93.8343 | 3.7473 | 1.1 | 0.1284 | 0.1231 | 0.0009 | 0.0214 | 0.0167 | 0.0161 | 0.005 | 0.8333 | 0.1735 | 0.7151 | 8335.5547 | 34.8993 | 9.6943 | 9233.0421 | 38.6569 | 10.738 | 11982.4928 | 50.1683 | 13.9356 | -21.2 | -12
18 | 94.0797 | 3.5528 | 1.0512 | 0.1266 | 0.1246 | 0.0013 | 0.0224 | 0.0176 | 0.017 | 0.0046 | 0.8188 | 0.1834 | 0.7135 | 8318.525 | 34.828 | 9.6744 | 9214.8181 | 38.5806 | 10.7168 | 11972.2463 | 50.1254 | 13.9237 | -21.7 | -11
19 | [13 empty] | 8318.525 | 34.828 | 9.6744 | 9214.8181 | 38.5806 | 10.7168 | 11972.2463 | 50.1254 | 13.9237
20 | [13 empty] | 8318.525 | 34.828 | 9.6744 | 9214.8181 | 38.5806 | 10.7168 | 11972.2463 | 50.1254 | 13.9237
21 | 95.4404 | 2.5537 | 0.7887 | 0.1195 | 0.1251 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0196 | 0.0181 | 0.0051 | 0.6865 | 0.2164 | 0.7043 | 8231.6806 | 34.4644 | 9.5734 | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091 | 11928.848 | 49.9437 | 13.8733 | -20.8 | -12
22 | 95.4844 | 2.5035 | 0.7692 | 0.1146 | 0.121 | 0.0015 | 0.0252 | 0.0193 | 0.0173 | 0.0049 | 0.729 | 0.21 | 0.7038 | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11918.9598 | 49.9023 | 13.8618 | -20.9 | -13 |  |  | відсутні
23 | 95.5731 | 2.4516 | 0.7506 | 0.1131 | 0.1179 | 0.0014 | 0.0241 | 0.0184 | 0.0163 | 0.0049 | 0.7198 | 0.2087 | 0.703 | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9104.0175 | 38.1167 | 10.588 | 11916.3325 | 49.8913 | 13.8587 | -21.4 | -13.2
24 | 95.3512 | 2.6418 | 0.8073 | 0.1234 | 0.1239 | 0.0015 | 0.0243 | 0.0185 | 0.0155 | 0.0046 | 0.6624 | 0.2255 | 0.705 | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9130.9832 | 38.2296 | 10.6193 | 11935.0102 | 49.9695 | 13.8804 | -21.7 | -13
25 | 95.2858 | 2.7022 | 0.8205 | 0.1255 | 0.1249 | 0.0016 | 0.0247 | 0.0185 | 0.016 | 0.0046 | 0.6474 | 0.2283 | 0.7055 | 8247.1579 | 34.5292 | 9.5914 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869 | -22.3 | -13.2
26 | [13 empty] | 8247.1579 | 34.5292 | 9.5914 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
27 | [13 empty] | 8247.1579 | 34.5292 | 9.5914 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
28 | 95.3695 | 2.6754 | 0.8052 | 0.1235 | 0.1185 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0166 | 0.0163 | 0.0048 | 0.6258 | 0.2206 | 0.7048 | 8243.3602 | 34.5133 | 9.587 | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238 | 11941.9128 | 49.9984 | 13.8884 | -22.2 | -13.7
29 | 95.4159 | 2.6453 | 0.7939 | 0.1218 | 0.1166 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0161 | 0.0163 | 0.005 | 0.6276 | 0.2185 | 0.7043 | 8239.1087 | 34.4955 | 9.5821 | 9130.2667 | 38.2266 | 10.6185 | 11939.5005 | 49.9883 | 13.8856 | -22.1 | -13.2
30 | 95.357 | 2.6031 | 0.7998 | 0.1206 | 0.1244 | 0.0015 | 0.0248 | 0.0189 | 0.0159 | 0.0051 | 0.7057 | 0.223 | 0.7049 | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706 | -22.7 | -13.5
31 | 95.3382 | 2.6871 | 0.8099 | 0.1226 | 0.1179 | 0.0012 | 0.0222 | 0.0166 | 0.0153 | 0.0047 | 0.6424 | 0.2219 | 0.7049 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.8971 | 38.2418 | 10.6227 | 11939.6677 | 49.989 | 13.8858 | -22.9 | -14.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8240.9717 | 34.5033 | 9.5843 | 9132.058 | 38.2341 | 10.6206
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-11-01
[10 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9132.058 | 38.2341 | 10.6206
Миколаївська | ГРС Єланець | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179
Миколаївська | ГРС Березанка | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9129.9084 | 38.2251 | 10.6181
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9128.8814 | 38.2208 | 10.6169
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9129.3352 | 38.2227 | 10.6174
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9128.3559 | 38.2186 | 10.6163
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9129.4785 | 38.2233 | 10.6176
Миколаївська | ГРС Казанка | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9130.6727 | 38.2283 | 10.619
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9131.5564 | 38.232 | 10.62
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9130.0517 | 38.2257 | 10.6183
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9132.5118 | 38.236 | 10.6211
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9130.3622 | 38.227 | 10.6186
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9129.1202 | 38.2218 | 10.6172
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9131.7475 | 38.2328 | 10.6202
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9128.5948 | 38.2196 | 10.6166
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9129.383 | 38.2229 | 10.6175
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9129.2158 | 38.2222 | 10.6173
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9129.8845 | 38.225 | 10.6181
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9145.4812 | 38.2903 | 10.6362
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183
Миколаївська | ГРС Очаків | 9130.5294 | 38.2277 | 10.6188
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9130.0517 | 38.2257 | 10.6183
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179
Миколаївська | ГРС Рівне | 9131.9625 | 38.2337 | 10.6205
Миколаївська | ГРС Себіне | 9129.8368 | 38.2248 | 10.618
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9129.0725 | 38.2216 | 10.6171
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9129.3113 | 38.2226 | 10.6174
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184
Миколаївська | ГРС Щербані | 9129.7173 | 38.2243 | 10.6179
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9130.9832 | 38.2296 | 10.6193
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9131.5087 | 38.2318 | 10.6199
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181
В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата