## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
2 | 91.3806 | 3.8271 | 1.127 | 0.1195 | 0.2189 | 0.0049 | 0.0424 | 0.0306 | 0.0399 | 0.0012 | 0.5036 | 2.7043 | 0.7469 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -9.5 | -7
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
4 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
5 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
7 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
8 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
9 | 91.671 | 3.6226 | 1.0158 | 0.1159 | 0.2189 | 0.0053 | 0.0492 | 0.0388 | 0.0463 | 0.0012 | 0.4186 | 2.7964 | 0.7456 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -8.4 | -4.9 | <0,001 | <0,001 | відсутні
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
11 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
12 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
13 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
14 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
16 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
17 | 91.4276 | 3.7291 | 1.0957 | 0.1239 | 0.237 | 0.0052 | 0.0551 | 0.0454 | 0.0501 | 0.0027 | 0.4776 | 2.7506 | 0.7478 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -9.2 | -5.9
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
22 | 90.9295 | 4.1226 | 1.2018 | 0.1338 | 0.2346 | 0.0047 | 0.0529 | 0.0417 | 0.0553 | 0.0019 | 0.9175 | 2.3037 | 0.7484 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -9.5 | -5.7
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
30 | 91.6746 | 3.59 | 1.014 | 0.119 | 0.2161 | 0.0055 | 0.0519 | 0.0422 | 0.0772 | 0.0019 | 0.5835 | 2.6241 | 0.7452 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -8.5 | -4.2
31 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9087.7999 | 38.0488 | 10.5691
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9087.7999 | 38.0488 | 10.5691
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9088.0148 | 38.0497 | 10.5694
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9087.5371 | 38.0477 | 10.5688
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9089.3285 | 38.0552 | 10.5709
Полтавська | Бутенки ДКК | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Полтавська | Глобине ДКК | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697
Полтавська | Голещина ДКК | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677
Полтавська | Козельщина ДКК | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9087.5371 | 38.0477 | 10.5688
Полтавська | Погреби ДКК | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709
Полтавська | Потоки ДКК | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709
Полтавська | Сушки ДКК | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9088.5642 | 38.052 | 10.57
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата