## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", АТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8277 | 2.3389 | 0.7231 | 0.1107 | 0.1074 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0101 | 0.006 | 0.6406 | 0.2007 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20
2 | 95.8063 | 2.3568 | 0.7304 | 0.1115 | 0.1083 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0105 | 0.0064 | 0.6316 | 0.2035 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.3
3 | 95.9092 | 2.2871 | 0.7082 | 0.1084 | 0.1057 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0138 | 0.0101 | 0.0052 | 0.6358 | 0.1959 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.7
4 | 95.9478 | 2.2656 | 0.6985 | 0.1071 | 0.1042 | 0.0014 | 0.019 | 0.0137 | 0.0103 | 0.0049 | 0.634 | 0.1935 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.9
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | 95.8802 | 2.2992 | 0.7162 | 0.1097 | 0.1069 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0141 | 0.0106 | 0.0055 | 0.6402 | 0.1965 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20
8 | 95.8462 | 2.3322 | 0.7221 | 0.1105 | 0.1076 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0141 | 0.01 | 0.0051 | 0.6316 | 0.1999 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.3
9 | 95.9332 | 2.2681 | 0.7063 | 0.1083 | 0.1057 | 0.0014 | 0.0192 | 0.014 | 0.0103 | 0.0052 | 0.6361 | 0.1922 | 0.7001 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.6
10 | 95.8229 | 2.3532 | 0.7214 | 0.1101 | 0.1071 | 0.0015 | 0.0194 | 0.014 | 0.0103 | 0.0061 | 0.6308 | 0.2032 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.4
11 | 95.7385 | 2.4215 | 0.7342 | 0.1123 | 0.109 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0143 | 0.0102 | 0.0049 | 0.6284 | 0.2055 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.1
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
15 | 95.7035 | 2.4484 | 0.7426 | 0.112 | 0.1083 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0142 | 0.0103 | 0.0068 | 0.6267 | 0.2062 | 0.7019 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20
16 | 95.6918 | 2.4622 | 0.7437 | 0.1134 | 0.1096 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0143 | 0.0107 | 0.0052 | 0.6192 | 0.2086 | 0.702 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.7
17 | 95.6472 | 2.4926 | 0.7488 | 0.1145 | 0.1112 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0106 | 0.0059 | 0.6193 | 0.2135 | 0.7024 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.6
18 | 95.5908 | 2.5328 | 0.7601 | 0.1164 | 0.1129 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0148 | 0.011 | 0.0053 | 0.6149 | 0.2187 | 0.7029 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20.9
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | 95.4828 | 2.5982 | 0.7854 | 0.1203 | 0.1164 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0115 | 0.0062 | 0.6178 | 0.2235 | 0.7038 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -21.1
22 | 95.3302 | 2.7024 | 0.8228 | 0.1268 | 0.1232 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0127 | 0.0051 | 0.6048 | 0.2312 | 0.7052 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.6 |  |  |  | відс.
23 | 95.2745 | 2.7481 | 0.832 | 0.1279 | 0.1245 | 0.0016 | 0.0231 | 0.0168 | 0.0127 | 0.0053 | 0.5974 | 0.2361 | 0.7056 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -22
24 | 95.2877 | 2.7367 | 0.8314 | 0.1289 | 0.1254 | 0.0016 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0128 | 0.0047 | 0.5961 | 0.2347 | 0.7056 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -21.7
25 | 95.4327 | 2.6436 | 0.7955 | 0.1219 | 0.1177 | 0.0016 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0114 | 0.0062 | 0.6058 | 0.2267 | 0.7042 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.8
26 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
27 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
28 | 95.4087 | 2.6559 | 0.8052 | 0.1227 | 0.1186 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0157 | 0.0116 | 0.005 | 0.6055 | 0.2281 | 0.7044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.3 |  | <0.001 | <0.001
29 | 95.5096 | 2.5786 | 0.7899 | 0.121 | 0.1168 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0113 | 0.005 | 0.6094 | 0.2206 | 0.7036 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -21.2
30 | 95.532 | 2.5714 | 0.7825 | 0.1184 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0203 | 0.0145 | 0.0109 | 0.0049 | 0.6133 | 0.2159 | 0.7033 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -20.3
31 | 95.4494 | 2.6265 | 0.7977 | 0.1222 | 0.1187 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0153 | 0.0115 | 0.0049 | 0.605 | 0.2258 | 0.7041 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.3386 | 34.4211 | 9.5614 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Смірнов В.І. | [9 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток (2)
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969
Київська | Гейсиха П | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002
Київська | Медвин П | 9116.8435 | 38.1704 | 10.6029
Київська | Юшків Ріг П | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9109.4632 | 38.1395 | 10.5943
В.о. начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Смірнов В.І. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата