## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843
2 | [13 empty] | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843
3 | [13 empty] | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843
4 | [13 empty] | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843
5 | [13 empty] | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11902.8615 | 49.8349 | 13.843
6 | 95.9309 | 2.2334 | 0.68 | 0.0964 | 0.1063 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0142 | 0.0096 | 0.0052 | 0.7176 | 0.1861 | 0.6997 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.8
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
14 | 96.0058 | 2.1974 | 0.656 | 0.0938 | 0.1035 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0141 | 0.0103 | 0.0055 | 0.7068 | 0.1866 | 0.6991 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21.8
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
18 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
19 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
20 | 96.0599 | 2.1748 | 0.6487 | 0.093 | 0.103 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0139 | 0.0105 | 0.0058 | 0.6909 | 0.1797 | 0.6987 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.6 |  | <0,001 | 0.001 | відсутн.
21 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
24 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | 96.1613 | 2.0916 | 0.638 | 0.0917 | 0.1019 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0133 | 0.0099 | 0.0055 | 0.6911 | 0.1764 | 0.698 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8180.7109 | 34.251 | 9.5142 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545
Вінницька | Бар" СОЮЗ" | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545
Вінницька | Дашкiвцi "СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9066.2082 | 37.9584 | 10.544
Вінницька | Жмеринка "СОЮЗ" | 9067.0681 | 37.962 | 10.545
Вінницька | Красне "СОЮЗ" | 9067.5935 | 37.9642 | 10.5456
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата