## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №616 | [18 empty] | Маршрут №616
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
2 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
3 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | 94.2186 | 3.2363 | 1.0257 | 0.1427 | 0.1581 | 0.0014 | 0.0313 | 0.025 | 0.0245 | 0.005 | 0.8559 | 0.2755 | 0.7141 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -12 | -9.4 | <0,0001 | 0,0040 | відсутні
5 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11942.295 | 50 | 13.8889
6 | 94.9984 | 2.7692 | 0.907 | 0.1349 | 0.1533 | 0.0015 | 0.0318 | 0.0254 | 0.0258 | 0.0058 | 0.699 | 0.2479 | 0.7087 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
7 | 95.0425 | 2.7479 | 0.8866 | 0.1321 | 0.1488 | 0.0015 | 0.0306 | 0.0243 | 0.0237 | 0.0045 | 0.7076 | 0.2499 | 0.7082 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
12 | 94.807 | 2.8576 | 0.9266 | 0.1307 | 0.1495 | 0.0014 | 0.03 | 0.0237 | 0.0211 | 0.0068 | 0.8106 | 0.235 | 0.7095 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.4 | -9 | <0,0001 | 0,0024
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
14 | 94.8621 | 2.7899 | 0.89 | 0.128 | 0.1532 | 0.0015 | 0.0324 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0046 | 0.836 | 0.2507 | 0.7092 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
19 | 94.6007 | 2.8526 | 0.8496 | 0.1156 | 0.1397 | 0.0013 | 0.029 | 0.0229 | 0.0207 | 0.0091 | 1.1081 | 0.2507 | 0.7098 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -12.4 | -9.9 | <0.0001 | 0.0027
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
21 | 94.1467 | 3.0665 | 0.9902 | 0.1353 | 0.1827 | 0.0016 | 0.0392 | 0.0305 | 0.0233 | 0.0051 | 1.1001 | 0.2788 | 0.7145 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
22 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
24 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
25 | 93.9329 | 3.127 | 0.9946 | 0.1338 | 0.1812 | 0.0016 | 0.0416 | 0.0348 | 0.0419 | 0.0045 | 1.2217 | 0.2844 | 0.7163 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -13.2 | -10 | <0,0001 | 0,0019
26 | 94.133 | 3.0471 | 0.967 | 0.1319 | 0.1761 | 0.0016 | 0.0422 | 0.0354 | 0.0401 | 0.0066 | 1.1514 | 0.2676 | 0.7148 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 |  |  |  |  | відсутні
27 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8267.7703 | 34.6155 | 9.6154 | 9160.218 | 38.352 | 10.6533
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №616
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №616 |  | 9160.218 | 38.352 | 10.6533
Дніпропетровська | ГРС к-п "Дружба" (с.Промінь) | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538
Дніпропетровська | ГРС м.Вільногірськ | 9160.1463 | 38.3517 | 10.6533
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, КПК | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, побут | 9160.3374 | 38.3525 | 10.6535
Дніпропетровська | ГРС с.Верхівцеве | 9160.1702 | 38.3518 | 10.6533
Дніпропетровська | ГРС с.Вишневе | 9160.3851 | 38.3527 | 10.6535
Дніпропетровська | ГРС с.Липове | 9160.8628 | 38.3547 | 10.6541
Дніпропетровська | ГРС с.Новозалiсся | 9161.1256 | 38.3558 | 10.6544
Дніпропетровська | ГРС с.Семенівка | 9160.7195 | 38.3541 | 10.6539
Дніпропетровська | ГРС с.Сурсько-Михайлівка | 9161.8182 | 38.3587 | 10.6552
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), ДМК | 9159.9313 | 38.3508 | 10.653
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), ККЦ | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), місто | 9159.382 | 38.3485 | 10.6524
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Кринички | 9160.1941 | 38.3519 | 10.6533
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Лівий берег | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ (м.Кам`янське), Правий берег | 9160.5285 | 38.3533 | 10.6537
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата