## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №617 | [18 empty] | Маршрут №617
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4077 | 2.638 | 0.8019 | 0.1224 | 0.1201 | 0.0013 | 0.0215 | 0.0156 | 0.0129 | 0.0053 | 0.6266 | 0.2267 | 0.7044 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 |  |  |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
4 | 95.6613 | 2.4074 | 0.7427 | 0.1121 | 0.1166 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0168 | 0.0137 | 0.0029 | 0.6971 | 0.2055 | 0.7023 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | 95.5492 | 2.4782 | 0.7734 | 0.1161 | 0.1211 | 0.0013 | 0.0234 | 0.0176 | 0.0161 | 0.0047 | 0.6867 | 0.2122 | 0.7034 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -12.4 | -9.9 | <0,0001 | 0,0006
6 | 95.511 | 2.4976 | 0.7802 | 0.1167 | 0.1229 | 0.0013 | 0.0242 | 0.0185 | 0.017 | 0.0045 | 0.6898 | 0.2163 | 0.7037 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | 95.3891 | 2.5862 | 0.8085 | 0.1206 | 0.1259 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0187 | 0.0172 | 0.0041 | 0.6874 | 0.2164 | 0.7047 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
8 | 95.5061 | 2.5298 | 0.7867 | 0.1187 | 0.1231 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0179 | 0.0172 | 0.0026 | 0.6535 | 0.2194 | 0.7039 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | 95.5952 | 2.4788 | 0.7689 | 0.1156 | 0.1184 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0148 | 0.0033 | 0.6529 | 0.2118 | 0.703 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
12 | 95.5397 | 2.494 | 0.7792 | 0.1179 | 0.1247 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0183 | 0.0167 | 0.0044 | 0.665 | 0.2144 | 0.7036 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -11.5 | -8.8 | <0,0001 | 0,0012
13 | 95.5605 | 2.4819 | 0.7724 | 0.1167 | 0.1227 | 0.0013 | 0.0239 | 0.0182 | 0.0168 | 0.0046 | 0.6696 | 0.2114 | 0.7034 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | 95.6071 | 2.4746 | 0.7612 | 0.1137 | 0.1152 | 0.0013 | 0.0214 | 0.0159 | 0.0137 | 0.0045 | 0.6669 | 0.2045 | 0.7027 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
15 | 95.7595 | 2.3943 | 0.7273 | 0.1101 | 0.1089 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0145 | 0.0131 | 0.0061 | 0.6459 | 0.1992 | 0.7014 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | 95.8633 | 2.3324 | 0.7087 | 0.1084 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0113 | 0.0039 | 0.6387 | 0.191 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
19 | 95.754 | 2.382 | 0.7454 | 0.1133 | 0.115 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0156 | 0.0121 | 0.0044 | 0.6378 | 0.1979 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 95.492 | 2.4927 | 0.7517 | 0.111 | 0.116 | 0.0013 | 0.0222 | 0.0165 | 0.0148 | 0.0042 | 0.7659 | 0.2117 | 0.7033 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -11.5 | -8.8 | <0,0001 | 0,0009
21 | 95.5061 | 2.4804 | 0.7464 | 0.1096 | 0.1137 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0136 | 0.004 | 0.7758 | 0.2121 | 0.7031 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
22 | 95.4212 | 2.5252 | 0.7827 | 0.1151 | 0.1252 | 0.0013 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0133 | 0.0046 | 0.7542 | 0.2157 | 0.7041 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
23 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | 95.5013 | 2.4722 | 0.7825 | 0.1214 | 0.1346 | 0.0015 | 0.0254 | 0.0197 | 0.017 | 0.0036 | 0.7135 | 0.2073 | 0.704 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | 95.6028 | 2.4139 | 0.7615 | 0.1144 | 0.1214 | 0.0013 | 0.0237 | 0.0182 | 0.0201 | 0.0047 | 0.7097 | 0.2083 | 0.703 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -14.1 | -11.5 | <0,0001 | 0.001
27 | 95.4533 | 2.5008 | 0.7782 | 0.1165 | 0.1252 | 0.0014 | 0.0253 | 0.0198 | 0.0209 | 0.0043 | 0.7413 | 0.213 | 0.7042 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | 95.4938 | 2.4839 | 0.7687 | 0.1147 | 0.122 | 0.0013 | 0.0239 | 0.018 | 0.0173 | 0.0046 | 0.7418 | 0.21 | 0.7037 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 |  |  |  |  | відсутні
29 | 95.5486 | 2.4591 | 0.7607 | 0.114 | 0.1199 | 0.0013 | 0.023 | 0.0173 | 0.0154 | 0.0044 | 0.7291 | 0.2072 | 0.7032 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.8131 | 34.4189 | 9.5608 | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №617
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №617 |  | 9109.9648 | 38.1416 | 10.5949
Дніпропетровська | ГРС КС Радушне (смт.Радушне) | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Дніпропетровська | ГРС м.Апостолове | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ КРЕС | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ місто | 9109.6782 | 38.1404 | 10.5946
Дніпропетровська | ГРС с. Червона Зірка ( с.Зоряне) | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946
Дніпропетровська | ГРС с.Олександрiвка | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947
Дніпропетровська | ГРС с.Степове | 9109.6782 | 38.1404 | 10.5946
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата