## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5161 | 2.543 | 0.7653 | 0.1156 | 0.1106 | 0.002 | 0.0201 | 0.0135 | 0.013 |  | 0.6857 | 0.2151 | 0.7032 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
4 | 95.5359 | 2.5326 | 0.7679 | 0.1169 | 0.1124 | 0.002 | 0.021 | 0.0143 | 0.01252 |  | 0.6723 | 0.2122 | 0.7031 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | 95.5348 | 2.5249 | 0.7695 | 0.1169 | 0.1125 | 0.002 | 0.0203 | 0.0141 | 0.0129 |  | 0.6781 | 0.214 | 0.7031 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
6 | 95.5931 | 2.4891 | 0.7579 | 0.1148 | 0.1104 | 0.002 | 0.0202 | 0.0136 | 0.0131 |  | 0.6758 | 0.21 | 0.7026 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
7 | 95.6915 | 2.4211 | 0.7399 | 0.1115 | 0.1072 | 0.002 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0124 | 0.0056 | 0.6734 | 0.2023 | 0.7018 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -17.4 | -15 |  |  | 0
8 | 95.7738 | 2.362 | 0.7213 | 0.1082 | 0.1042 | 0.002 | 0.0191 | 0.013 | 0.0118 |  | 0.6898 | 0.1948 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | 95.7683 | 2.3732 | 0.7146 | 0.1081 | 0.1041 | 0.002 | 0.0192 | 0.0128 | 0.0118 |  | 0.6877 | 0.1982 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 95.7563 | 2.3907 | 0.7215 | 0.1103 | 0.1145 | 0.002 | 0.0207 | 0.0146 | 0.0112 |  | 0.6536 | 0.2046 | 0.7014 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | 95.8403 | 2.337 | 0.7036 | 0.1089 | 0.1163 | 0.002 | 0.0214 | 0.0153 | 0.0107 |  | 0.644 | 0.2005 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | 95.8328 | 2.343 | 0.7068 | 0.1091 | 0.1159 | 0.002 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0104 | 0.007 | 0.6356 | 0.2019 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.2 | -18 | 0,0002 | 0,0002
15 | 95.8376 | 2.3426 | 0.7066 | 0.1084 | 0.115 | 0.002 | 0.0205 | 0.0146 | 0.0108 |  | 0.6407 | 0.2012 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | 95.9797 | 2.2457 | 0.6773 | 0.1045 | 0.1108 | 0.002 | 0.0197 | 0.0143 | 0.0104 |  | 0.6464 | 0.1892 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
19 | 95.9189 | 2.2873 | 0.6902 | 0.1069 | 0.1132 | 0.002 | 0.0203 | 0.0147 | 0.0106 |  | 0.6421 | 0.1938 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 95.8411 | 2.3378 | 0.7131 | 0.1091 | 0.1129 | 0.002 | 0.021 | 0.0154 | 0.0108 |  | 0.6373 | 0.1995 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | 95.8745 | 2.3157 | 0.7023 | 0.1089 | 0.1159 | 0.002 | 0.0208 | 0.0148 | 0.0107 | 0.0062 | 0.6304 | 0.1978 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.6 | -18.2 |  |  | 0
22 | 95.8743 | 2.3145 | 0.7027 | 0.109 | 0.1152 | 0.002 | 0.0205 | 0.0146 | 0.0109 |  | 0.6375 | 0.1988 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
25 | 95.8825 | 2.3073 | 0.7024 | 0.1079 | 0.1124 | 0.002 | 0.0202 | 0.0142 | 0.01 |  | 0.6426 | 0.1985 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
26 | 95.877 | 2.3092 | 0.705 | 0.1081 | 0.1122 | 0.002 | 0.0205 | 0.0143 | 0.0102 |  | 0.6427 | 0.1988 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | 95.9269 | 2.2543 | 0.7037 | 0.1088 | 0.1134 | 0.002 | 0.021 | 0.0149 | 0.0106 |  | 0.6485 | 0.1959 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | 95.9285 | 2.2653 | 0.6964 | 0.1076 | 0.1118 | 0.002 | 0.0209 | 0.0149 | 0.0104 | 0.0054 | 0.6437 | 0.1931 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.8 | -18.6 | 0.0002 | 0.0002
29 | 95.8608 | 2.3124 | 0.7037 | 0.1095 | 0.1164 | 0.002 | 0.021 | 0.0151 | 0.0111 |  | 0.6485 | 0.1995 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766
| ДП "Едельвейс" | 9090.475 | 38.06 | 10.5722
| ПТСВКП "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис | дата