## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівський п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11934.6758 | 49.9681 | 13.88
2 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11934.6758 | 49.9681 | 13.88
3 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11934.6758 | 49.9681 | 13.88
4 | 95.8098 | 2.3437 | 0.7066 | 0.1079 | 0.0988 | 0.0032 | 0.0347 | 0.0153 | 0.0015 | 0.0054 | 0.6627 | 0.2104 | 0.701 | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625 | -11.2
5 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
6 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
7 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
8 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
9 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
10 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
11 | [13 empty] | 8200.7262 | 34.3348 | 9.5374 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
12 | 95.7373 | 2.4079 | 0.7235 | 0.1101 | 0.1004 | 0.0006 | 0.0375 | 0.0158 | 0.0018 | 0.0056 | 0.6441 | 0.2154 | 0.7016 | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696 | -10.4
13 | [13 empty] | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
14 | [13 empty] | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
15 | [13 empty] | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
16 | [13 empty] | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
17 | [13 empty] | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
18 | [13 empty] | 8208.8947 | 34.369 | 9.5469 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696
19 | 95.7775 | 2.37 | 0.7354 | 0.1074 | 0.0996 | 0.0002 | 0.0393 | 0.0172 | 0.005 | 0.0052 | 0.6309 | 0.2123 | 0.7015 | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873 | -13.2
20 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873
21 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873
22 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873
23 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873
24 | [13 empty] | 8210.3517 | 34.3751 | 9.5486 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873
25 | 94.8327 | 2.6629 | 0.7981 | 0.111 | 0.1236 | 0.007 | 0.0669 | 0.0265 | 0.0072 | 0.0069 | 0.7624 | 0.5948 | 0.7107 | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11851.5813 | 49.6202 | 13.7834 | -10.4 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
26 | [13 empty] | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11851.5813 | 49.6202 | 13.7834
27 | [13 empty] | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11851.5813 | 49.6202 | 13.7834
28 | [13 empty] | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11851.5813 | 49.6202 | 13.7834
29 | [13 empty] | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11851.5813 | 49.6202 | 13.7834
30 | [13 empty] | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11851.5813 | 49.6202 | 13.7834
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.9249 | 34.3775 | 9.5493 | 9103.7309 | 38.1155 | 10.5876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9103.7309 | 38.1155 | 10.5876
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9103.7309 | 38.1155 | 10.5876
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9102.68 | 38.1111 | 10.5864
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9104.0175 | 38.1167 | 10.588
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587
Кіровоградська | Озера ДКК | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9103.5398 | 38.1147 | 10.5874
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис |  | дата