## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДП "Укравтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-077/2018 від 30.11.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2019р. по 30.11.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.423 | 2.621 | 0.7986 | 0.122 | 0.1169 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0168 | 0.0146 | 0.005 | 0.6436 | 0.215 | 0.7043 | 8237.0308 | 34.4868 | 9.5797 | 9127.9976 | 38.2171 | 10.6159 | 11937.0643 | 49.9781 | 13.8828 | -22.7 | -15.1
2 | [13 empty] | 8237.0308 | 34.4868 | 9.5797 | 9127.9976 | 38.2171 | 10.6159 | 11937.0643 | 49.9781 | 13.8828
3 | [13 empty] | 8237.0308 | 34.4868 | 9.5797 | 9127.9976 | 38.2171 | 10.6159 | 11937.0643 | 49.9781 | 13.8828
4 | 95.6073 | 2.5027 | 0.7513 | 0.1145 | 0.1094 | 0.0018 | 0.0209 | 0.0158 | 0.0149 | 0.0053 | 0.6538 | 0.2022 | 0.7026 | 8220.7893 | 34.4188 | 9.5608 | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956 | 11928.2509 | 49.9412 | 13.8726 | -22.1 | -15.7
5 | 95.6131 | 2.4294 | 0.7503 | 0.1134 | 0.1184 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0188 | 0.0174 | 0.0051 | 0.7098 | 0.1983 | 0.7028 | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9104.9968 | 38.1208 | 10.5891 | 11919.6524 | 49.9052 | 13.8626 | -21 | -13.7 | <0,0001 | 0.0002
6 | 95.584 | 2.4655 | 0.7632 | 0.1153 | 0.1176 | 0.0014 | 0.0238 | 0.018 | 0.0172 | 0.0046 | 0.6862 | 0.2033 | 0.7031 | 8220.8131 | 34.4189 | 9.5608 | 9110.538 | 38.144 | 10.5956 | 11924.5726 | 49.9258 | 13.8683 | -20.7 | -10.4
7 | 95.5888 | 2.4565 | 0.7615 | 0.114 | 0.1179 | 0.0017 | 0.0241 | 0.0185 | 0.0159 | 0.0047 | 0.691 | 0.2053 | 0.703 | 8219.2129 | 34.4122 | 9.5589 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11922.7335 | 49.9181 | 13.8661 | -20.9 | -9.8
8 | 95.4315 | 2.5697 | 0.793 | 0.1169 | 0.118 | 0.0018 | 0.0235 | 0.018 | 0.0167 | 0.0048 | 0.6986 | 0.2075 | 0.7042 | 8229.9609 | 34.4572 | 9.5714 | 9120.2829 | 38.1848 | 10.6069 | 11928.012 | 49.9402 | 13.8723 | -20.1 | -9.7
9 | [13 empty] | 8229.9609 | 34.4572 | 9.5714 | 9120.2829 | 38.1848 | 10.6069 | 11928.012 | 49.9402 | 13.8723
10 | [13 empty] | 8229.9609 | 34.4572 | 9.5714 | 9120.2829 | 38.1848 | 10.6069 | 11928.012 | 49.9402 | 13.8723
11 | 95.5346 | 2.4988 | 0.7778 | 0.1179 | 0.1225 | 0.0016 | 0.0242 | 0.0186 | 0.017 | 0.0053 | 0.6768 | 0.2048 | 0.7036 | 8226.9276 | 34.4445 | 9.5679 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11928.9435 | 49.9441 | 13.8734 | -19.1 | -10.5
12 | 95.6153 | 2.4749 | 0.7579 | 0.1156 | 0.115 | 0.0015 | 0.0224 | 0.0167 | 0.0151 | 0.0052 | 0.6605 | 0.2 | 0.7027 | 8221.3147 | 34.421 | 9.5614 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725 | -21.5 | -12.4 |  |  | відсутні
13 | 95.5472 | 2.4957 | 0.774 | 0.1178 | 0.1218 | 0.0016 | 0.0244 | 0.0184 | 0.0156 | 0.0052 | 0.6734 | 0.205 | 0.7034 | 8225.9722 | 34.4405 | 9.5668 | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602 | 11928.7524 | 49.9433 | 13.8731 | -21.1 | -12.6
14 | 95.5675 | 2.4765 | 0.7698 | 0.1172 | 0.1224 | 0.0019 | 0.0247 | 0.0185 | 0.0164 | 0.0051 | 0.6772 | 0.2029 | 0.7033 | 8224.5391 | 34.4345 | 9.5651 | 9114.5506 | 38.1608 | 10.6002 | 11927.7971 | 49.9393 | 13.872 | -19.5 | -10.5
15 | 95.4762 | 2.5467 | 0.7831 | 0.1167 | 0.1177 | 0.0016 | 0.0227 | 0.0173 | 0.0146 | 0.0055 | 0.6975 | 0.2004 | 0.7037 | 8226.7365 | 34.4437 | 9.5677 | 9116.8435 | 38.1704 | 10.6029 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714 | -20.2 | -10.7
16 | [13 empty] | 8226.7365 | 34.4437 | 9.5677 | 9116.8435 | 38.1704 | 10.6029 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
17 | [13 empty] | 8226.7365 | 34.4437 | 9.5677 | 9116.8435 | 38.1704 | 10.6029 | 11927.2955 | 49.9372 | 13.8714
18 | 96.0362 | 2.2182 | 0.6716 | 0.104 | 0.0996 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0145 | 0.0148 | 0.0055 | 0.6474 | 0.1675 | 0.6992 | 8191.6978 | 34.297 | 9.5269 | 9079.5836 | 38.0144 | 10.5596 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597 | -21.6 | -12.5
19 | 95.7862 | 2.3855 | 0.7205 | 0.1114 | 0.1082 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0156 | 0.0131 | 0.0059 | 0.648 | 0.1832 | 0.7012 | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824 | 11925.5519 | 49.9299 | 13.8694 | -21.7 | -13 | <0,0001 | 0.0003
20 | 95.6643 | 2.4109 | 0.7602 | 0.1156 | 0.1196 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0181 | 0.0166 | 0.0058 | 0.6706 | 0.1927 | 0.7025 | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712 | -21.2 | -11.8
21 | 95.4608 | 2.4969 | 0.7497 | 0.111 | 0.1145 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0175 | 0.0161 | 0.0052 | 0.8017 | 0.2022 | 0.7035 | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9098.5241 | 38.0937 | 10.5816 | 11905.4411 | 49.8457 | 13.846 | -19.2 | -13.5
22 | 95.5162 | 2.4741 | 0.741 | 0.1104 | 0.1124 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0166 | 0.0153 | 0.005 | 0.7824 | 0.2035 | 0.703 | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11905.9188 | 49.8477 | 13.8466 | -19.2 | -10.6
23 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11905.9188 | 49.8477 | 13.8466
24 | [13 empty] | 8207.5333 | 34.3633 | 9.5454 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11905.9188 | 49.8477 | 13.8466
25 | 95.7177 | 2.3858 | 0.7308 | 0.1104 | 0.1103 | 0.0016 | 0.0211 | 0.016 | 0.014 | 0.0055 | 0.6952 | 0.1916 | 0.7017 | 8207.5811 | 34.3635 | 9.5454 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11917.4789 | 49.8961 | 13.86 | -20.8 | -11.4
26 | 95.5779 | 2.4261 | 0.7672 | 0.1158 | 0.1232 | 0.0014 | 0.0251 | 0.019 | 0.0167 | 0.0064 | 0.7215 | 0.1998 | 0.7032 | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916 | 11919.1747 | 49.9032 | 13.862 | -20.9 | -10.7 |  |  | відсутні
27 | 95.6071 | 2.4141 | 0.7573 | 0.1137 | 0.1201 | 0.0016 | 0.0247 | 0.019 | 0.018 | 0.0051 | 0.7206 | 0.1988 | 0.7029 | 8215.3675 | 34.3961 | 9.5545 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11918.1954 | 49.8991 | 13.8609 | -20.7 | -10.5
28 | 95.5878 | 2.4387 | 0.7485 | 0.1124 | 0.1165 | 0.0016 | 0.0237 | 0.0182 | 0.0171 | 0.0053 | 0.7317 | 0.1985 | 0.7028 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861 | 11915.7592 | 49.8889 | 13.858 | -21.1 | -10.3
29 | 95.5278 | 2.457 | 0.7556 | 0.1126 | 0.1191 | 0.0017 | 0.0243 | 0.0187 | 0.0188 | 0.0054 | 0.7595 | 0.1995 | 0.7033 | 8214.3882 | 34.392 | 9.5533 | 9103.4443 | 38.1143 | 10.5873 | 11913.1558 | 49.878 | 13.855 | -21.3 | -11.8
30 | [13 empty] | 8214.3882 | 34.392 | 9.5533 | 9103.4443 | 38.1143 | 10.5873 | 11913.1558 | 49.878 | 13.855
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9108.269 | 38.1345 | 10.5929
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-12-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9108.269 | 38.1345 | 10.5929
Миколаївська | ГРС Єланець | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592
Миколаївська | ГРС Березанка | 9106.8598 | 38.1286 | 10.5913
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9107.4569 | 38.1311 | 10.592
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9108.7705 | 38.1366 | 10.5935
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9108.2212 | 38.1343 | 10.5929
Миколаївська | ГРС Казанка | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9106.6448 | 38.1277 | 10.591
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9107.7435 | 38.1323 | 10.5923
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9107.0986 | 38.1296 | 10.5916
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9109.4393 | 38.1394 | 10.5943
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9107.648 | 38.1319 | 10.5922
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9107.5524 | 38.1315 | 10.5921
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9107.5524 | 38.1315 | 10.5921
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9107.6957 | 38.1321 | 10.5923
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9107.2419 | 38.1302 | 10.5917
Миколаївська | ГРС Очаків | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9102.68 | 38.1111 | 10.5864
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Миколаївська | ГРС Рівне | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Миколаївська | ГРС Себіне | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9106.6209 | 38.1276 | 10.591
Миколаївська | ГРС Щербані | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9108.7228 | 38.1364 | 10.5934
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9104.2325 | 38.1176 | 10.5882
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9106.7165 | 38.128 | 10.5911
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9109.081 | 38.1379 | 10.5939
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-12-02
|  | прізвище |  | підпис |  | дата