## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | 95.9162 | 2.2697 | 0.692 | 0.0995 | 0.1103 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0145 | 0.0079 | 0.0054 | 0.6735 | 0.1902 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
3 | 95.8765 | 2.2962 | 0.6996 | 0.1009 | 0.1117 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0149 | 0.011 | 0.0057 | 0.67 | 0.1922 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | 95.8728 | 2.3037 | 0.7029 | 0.101 | 0.1123 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0115 | 0.0052 | 0.6613 | 0.1934 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
5 | 95.7994 | 2.3563 | 0.7194 | 0.1028 | 0.1145 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0151 | 0.0114 | 0.005 | 0.6562 | 0.1985 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | 95.8009 | 2.3514 | 0.716 | 0.1023 | 0.1139 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0148 | 0.0107 | 0.0059 | 0.666 | 0.197 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | 96.013 | 2.2006 | 0.6727 | 0.0965 | 0.1068 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0143 | 0.0093 | 0.0052 | 0.6791 | 0.1822 | 0.6992 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.1
10 | 96.0362 | 2.1736 | 0.6757 | 0.0973 | 0.1078 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0142 | 0.0104 | 0.0054 | 0.6778 | 0.1815 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | 95.9938 | 2.2022 | 0.6783 | 0.0966 | 0.107 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0138 | 0.01 | 0.0064 | 0.6836 | 0.1883 | 0.6994 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | 96.0123 | 2.1992 | 0.6764 | 0.0953 | 0.1076 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0137 | 0.0045 | 0.0055 | 0.6763 | 0.1897 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | 96.0499 | 2.1645 | 0.6682 | 0.0946 | 0.1051 | 0.0013 | 0.018 | 0.0135 | 0.0095 | 0.0062 | 0.6823 | 0.1869 | 0.6989 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
14 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | 96.0656 | 2.154 | 0.6651 | 0.095 | 0.105 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0139 | 0.0085 | 0.0048 | 0.6833 | 0.1849 | 0.6988 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.8
17 | 96.0459 | 2.1575 | 0.6671 | 0.0964 | 0.1061 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0141 | 0.0099 | 0.0057 | 0.6933 | 0.1838 | 0.699 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | 96.0939 | 2.1365 | 0.6585 | 0.0951 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0185 | 0.014 | 0.0104 | 0.0055 | 0.6805 | 0.1808 | 0.6986 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | 96.0733 | 2.1534 | 0.6626 | 0.0944 | 0.1047 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0055 | 0.6776 | 0.1852 | 0.6988 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | 96.0218 | 2.1812 | 0.6745 | 0.0962 | 0.106 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0141 | 0.0106 | 0.0052 | 0.6837 | 0.1866 | 0.6992 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | 95.9331 | 2.2567 | 0.6976 | 0.0973 | 0.1085 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0138 | 0.0094 | 0.0051 | 0.6591 | 0.1997 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | 95.9535 | 2.2501 | 0.6871 | 0.0959 | 0.1071 | 0.0014 | 0.018 | 0.0134 | 0.0087 | 0.0052 | 0.6669 | 0.1927 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | 95.8027 | 2.3562 | 0.7173 | 0.1 | 0.1117 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0139 | 0.0101 | 0.0052 | 0.6605 | 0.2024 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.2
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | 95.7782 | 2.3765 | 0.7219 | 0.1005 | 0.1123 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0142 | 0.0085 | 0.005 | 0.6569 | 0.2057 | 0.7011 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21
27 | 95.8323 | 2.3331 | 0.7083 | 0.0985 | 0.1101 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0138 | 0.0104 | 0.0065 | 0.6681 | 0.199 | 0.7007 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.2
28 | 95.8691 | 2.3116 | 0.6969 | 0.097 | 0.1082 | 0.0014 | 0.018 | 0.0139 | 0.0104 | 0.0063 | 0.6707 | 0.1965 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20
29 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
31 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8191.8889 | 34.2978 | 9.5272 | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9079.7747 | 38.0152 | 10.5598
Вінницька | Літин УПУ | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Вінницька | Мурафа УПУ | 9079.5119 | 38.0141 | 10.5595
Вінницька | Пасинки УПУ | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9079.5836 | 38.0144 | 10.5596
Вінницька | Тиврів УПУ | 9079.7508 | 38.0151 | 10.5598
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата