## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125
2 | [13 empty] | 8254.7054 | 34.5608 | 9.6002 | 9144.9796 | 38.2882 | 10.6356 | 11704.6433 | 49.005 | 13.6125
3 | 91.274 | 4.1961 | 1.1035 | 0.1361 | 0.2163 | 0.0041 | 0.056 | 0.0445 | 0.0679 | 0.0066 | 1.8474 | 1.0477 | 0.7379 | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034 | -8.7 | -8.9
4 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034
5 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034 |  |  | 0,00012 | 0,0001 | відс.
6 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034
7 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034
8 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034
9 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034
10 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9155.2738 | 38.3313 | 10.6476 | 11696.8331 | 48.9723 | 13.6034
11 | 91.148 | 4.2892 | 1.1281 | 0.1375 | 0.2134 | 0.0038 | 0.0548 | 0.0434 | 0.067 | 0.0055 | 1.8176 | 1.0916 | 0.739 | 8271.2813 | 34.6302 | 9.6195 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11697.3824 | 48.9746 | 13.6041 | -9 | -10.1
12 | [13 empty] | 8271.2813 | 34.6302 | 9.6195 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11697.3824 | 48.9746 | 13.6041
13 | [13 empty] | 8271.2813 | 34.6302 | 9.6195 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11697.3824 | 48.9746 | 13.6041
14 | [13 empty] | 8271.2813 | 34.6302 | 9.6195 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11697.3824 | 48.9746 | 13.6041
15 | [13 empty] | 8271.2813 | 34.6302 | 9.6195 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11697.3824 | 48.9746 | 13.6041
16 | [13 empty] | 8271.2813 | 34.6302 | 9.6195 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11697.3824 | 48.9746 | 13.6041
17 | 90.9941 | 4.2619 | 1.2147 | 0.1534 | 0.2422 | 0.0039 | 0.0605 | 0.0499 | 0.0726 | 0.0126 | 1.8641 | 1.0702 | 0.7411 | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153 | -8.9 | -9.8
18 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153
19 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153
20 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153
21 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153
22 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153
23 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9183.171 | 38.4481 | 10.68 | 11707.0557 | 49.0151 | 13.6153
24 | 91.1691 | 4.2755 | 1.1317 | 0.1347 | 0.2108 | 0.0038 | 0.0554 | 0.0454 | 0.0719 | 0.002 | 1.8183 | 1.0812 | 0.7389 | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076 | -8 | -8.7
25 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
26 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
27 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
28 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
29 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
30 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
31 | [13 empty] | 8273.0487 | 34.6376 | 9.6216 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11700.3919 | 48.9872 | 13.6076
[14 empty] | 8272.6905 | 34.6361 | 9.6211 | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2020-01-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Полтавська | ГРС Зіньків | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2020-01-02
|  | прізвище |  | підпис | дата