## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №311 | [13 empty] | Маршрут №311
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за червень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPHAR11027905
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Кегичівське Закачка
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво № 01-0069/2019 чинно до 14.12.2020 р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.06.2020р. по 07:00 01.07.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1466 | 2.6771 | 0.8678 | 0.1307 | 0.1313 | 0.0071 | 0.0244 | 0.0179 | 0.0104 | 0.0089 | 0.763 | 0.215 | 0.7065 | 0.5866 | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9135.5691 | 38.2488 | 10.6247 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721 | -13.4 | -17.5 | -7.5
2 | 95.5948 | 2.4008 | 0.7543 | 0.1147 | 0.1158 | 0.0054 | 0.022 | 0.0166 | 0.0103 | 0.0092 | 0.7484 | 0.2077 | 0.7027 | 0.5835 | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.1834 | 38.0839 | 10.5789 | 11908.4744 | 49.8584 | 13.8496 | -13.2 | -17.2 | -7
3 | 95.7282 | 2.3106 | 0.6999 | 0.1042 | 0.1042 | 0.0075 | 0.0197 | 0.0142 | 0.01 | 0.0085 | 0.8006 | 0.1925 | 0.7012 | 0.5822 | 8187.4703 | 34.2793 | 9.522 | 9074.4962 | 37.9931 | 10.5536 | 11893.8809 | 49.7973 | 13.8326 | -12.8 | -16.6 | -5.9
4 | 95.7007 | 2.331 | 0.7078 | 0.1069 | 0.1083 | 0.007 | 0.0206 | 0.0149 | 0.0093 | 0.0092 | 0.7931 | 0.1912 | 0.7015 | 0.5824 | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9079.0104 | 38.012 | 10.5589 | 11896.6754 | 49.809 | 13.8358 | -12.3 | -16.2 | -6
5 | 95.7909 | 2.301 | 0.6984 | 0.1056 | 0.107 | 0.0084 | 0.0208 | 0.0153 | 0.014 | 0.0089 | 0.7415 | 0.1882 | 0.701 | 0.582 | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9082.187 | 38.0253 | 10.5626 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845 | -10.9 | -15 | -5.6
6 | [14 empty] | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9082.187 | 38.0253 | 10.5626 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
7 | [14 empty] | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9082.187 | 38.0253 | 10.5626 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
8 | [14 empty] | 8194.4684 | 34.3086 | 9.5302 | 9082.187 | 38.0253 | 10.5626 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
9 | 95.6971 | 2.3407 | 0.7206 | 0.1049 | 0.1053 | 0.0075 | 0.0211 | 0.0168 | 0.0094 | 0.0091 | 0.7797 | 0.1877 | 0.7016 | 0.5825 | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406 | -10.3 | -14.8 | -6.1
10 | 95.6256 | 2.3988 | 0.7373 | 0.107 | 0.1073 | 0.0095 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0112 | 0.009 | 0.7717 | 0.1883 | 0.7022 | 0.583 | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466 | -10 | -14.5 | -5.3
11 | 95.6509 | 2.3983 | 0.7402 | 0.1075 | 0.1063 | 0.0087 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0109 | 0.009 | 0.7573 | 0.1772 | 0.7019 | 0.5828 | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11910.5285 | 49.867 | 13.8519 | -9.9 | -14.3 | -6.2
12 | 95.8981 | 2.2373 | 0.6864 | 0.1003 | 0.0983 | 0.01 | 0.0176 | 0.0128 | 0.0093 | 0.0084 | 0.7601 | 0.1612 | 0.6998 | 0.581 | 8184.6758 | 34.2676 | 9.5188 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504 | 11901.2135 | 49.828 | 13.8411 | -10.1 | -14.4 | -6
13 | [14 empty] | 8184.6758 | 34.2676 | 9.5188 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504 | 11901.2135 | 49.828 | 13.8411
14 | [14 empty] | 8184.6758 | 34.2676 | 9.5188 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504 | 11901.2135 | 49.828 | 13.8411
15 | 95.4299 | 2.5422 | 0.7888 | 0.115 | 0.1121 | 0.0163 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0125 | 0.0104 | 0.7462 | 0.1894 | 0.704 | 0.5845 | 8224.6586 | 34.435 | 9.5653 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651 | -9.8 | -14 | -5.8 | до 0,0001 | до 0,0002 | відсутні
16 | 95.5327 | 2.4948 | 0.7748 | 0.1112 | 0.1083 | 0.0092 | 0.0191 | 0.0137 | 0.0126 | 0.0096 | 0.7253 | 0.1887 | 0.703 | 0.5837 | 8217.5171 | 34.4051 | 9.557 | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913 | 11920.1062 | 49.9071 | 13.8631 | -10.2 | -14.3 | -6.1
17 | 95.4989 | 2.4978 | 0.7733 | 0.1134 | 0.1103 | 0.0119 | 0.0198 | 0.0137 | 0.0175 | 0.0108 | 0.7431 | 0.1893 | 0.7034 | 0.584 | 8219.1173 | 34.4118 | 9.5588 | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -9.8 | -13.9 | -6
18 | 95.4556 | 2.529 | 0.7848 | 0.114 | 0.1111 | 0.013 | 0.0192 | 0.0139 | 0.0146 | 0.0095 | 0.7448 | 0.1908 | 0.7037 | 0.5843 | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966 | 11920.2018 | 49.9075 | 13.8632 | -9.5 | -13.9 | -5.7
19 | 95.5303 | 2.4758 | 0.7667 | 0.1067 | 0.1029 | 0.0101 | 0.018 | 0.013 | 0.01 | 0.0087 | 0.7663 | 0.1916 | 0.7028 | 0.5835 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11910.1225 | 49.8653 | 13.8515 | -8.4 | -12.9 | -4.1
20 | [14 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11910.1225 | 49.8653 | 13.8515
21 | [14 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11910.1225 | 49.8653 | 13.8515
22 | 95.5084 | 2.503 | 0.7458 | 0.1019 | 0.1037 | 0.0097 | 0.0185 | 0.0149 | 0.0112 | 0.0092 | 0.7642 | 0.2095 | 0.7029 | 0.5836 | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11906.086 | 49.8484 | 13.8468 | -9.1 | -13.8 | -4.8
23 | 95.8704 | 2.2387 | 0.6966 | 0.1014 | 0.0988 | 0.0093 | 0.0156 | 0.0114 | 0.0127 | 0.0093 | 0.7738 | 0.162 | 0.7001 | 0.5812 | 8185.1057 | 34.2694 | 9.5193 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11899.7088 | 49.8217 | 13.8394 | -7.7 | -11.8 | -4.5
24 | 95.7609 | 2.3212 | 0.7245 | 0.1045 | 0.1014 | 0.0081 | 0.0174 | 0.0126 | 0.0114 | 0.0087 | 0.761 | 0.1684 | 0.701 | 0.582 | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471 | -8.7 | -13 | -4.3
25 | 95.7674 | 2.2816 | 0.7095 | 0.1028 | 0.0998 | 0.0076 | 0.0166 | 0.0122 | 0.01 | 0.0086 | 0.8177 | 0.1662 | 0.7007 | 0.5818 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11894.3347 | 49.7992 | 13.8331 | -9.1 | -13.8 | -6.5
26 | 95.6493 | 2.3943 | 0.7549 | 0.1084 | 0.1064 | 0.0091 | 0.0188 | 0.0136 | 0.0091 | 0.0089 | 0.7596 | 0.1675 | 0.7019 | 0.5828 | 8200.9173 | 34.3356 | 9.5377 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -7.9 | -12.5 | -3.4
27 | [14 empty] | 8200.9173 | 34.3356 | 9.5377 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546
28 | [14 empty] | 8200.9173 | 34.3356 | 9.5377 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546
29 | [14 empty] | 8200.9173 | 34.3356 | 9.5377 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546
30 | 95.3928 | 2.5291 | 0.8083 | 0.1179 | 0.1164 | 0.0093 | 0.0206 | 0.0159 | 0.0097 | 0.0091 | 0.7828 | 0.1882 | 0.7042 | 0.5846 | 8222.079 | 34.4242 | 9.5623 | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968 | 11916.6668 | 49.8927 | 13.8591 | -8.5 | -13.1 | -3.5
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8202.2787 | 34.3413 | 9.5393 | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [11 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [11 empty] | 2020-07-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №311
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №311 |  | 9091.2154 | 38.0631 | 10.5731
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2020-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2020-07-01
|  | прізвище |  | підпис | дата