## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №305 | [13 empty] | Маршрут №305
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [13 empty] | за серпень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPIVF3000502Z
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Богородчани ЗАКАЧКА
Богородчанське ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Богородчанським ВУ ПЗГ Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ"
Свідоцтво №ІФ 186 чинне до 10.01.2022р.
видане 11.01.2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.08.2020р. по 07:00 01.09.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3624 | 2.6297 | 0.8432 | 0.132 | 0.1239 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0168 | 0.0053 | 0 | 0.656 | 0.2067 | 0.7048 | 0.59 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889
2 | 95.473 | 2.5586 | 0.8168 | 0.1281 | 0.12 | 0.0016 | 0.0223 | 0.017 | 0.0053 | 0 | 0.6594 | 0.1979 | 0.7039 | 0.58 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
3 | 95.5821 | 2.487 | 0.7911 | 0.1236 | 0.1161 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0167 | 0.0051 | 0 | 0.6631 | 0.1921 | 0.7029 | 0.58 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -7.8 | -12.8 | -5.1
4 | 95.6265 | 2.46 | 0.78 | 0.1219 | 0.115 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0165 | 0.0047 | 0 | 0.6625 | 0.19 | 0.7025 | 0.58 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -11.9 | -16.6 | -5.9
5 | 95.6501 | 2.4457 | 0.7741 | 0.1213 | 0.114 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0165 | 0.0047 | 0 | 0.6629 | 0.1875 | 0.7023 | 0.58 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -7.5 | -12.7 | -3.4
6 | 95.6619 | 2.4381 | 0.771 | 0.1207 | 0.1134 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0046 | 0 | 0.6653 | 0.1857 | 0.7022 | 0.58 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.4 | -13.3 | -4.9
7 | 95.6337 | 2.4541 | 0.7763 | 0.1216 | 0.1144 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0163 | 0.0046 | 0 | 0.6672 | 0.1889 | 0.7024 | 0.58 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -7.8 | -13.1 | -5.1
8 | 95.5332 | 2.5145 | 0.7984 | 0.125 | 0.1179 | 0.0015 | 0.0221 | 0.0167 | 0.005 | 0 | 0.6693 | 0.1964 | 0.7033 | 0.58 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
9 | 95.5969 | 2.4656 | 0.7881 | 0.1234 | 0.1167 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0164 | 0.0048 | 0 | 0.6725 | 0.1922 | 0.7028 | 0.58 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | 95.6552 | 2.4227 | 0.7764 | 0.122 | 0.1158 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0165 | 0.0048 | 0 | 0.6741 | 0.1893 | 0.7023 | 0.58 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -7.5 | -12.3 | -4.1
11 | 95.4798 | 2.5284 | 0.8216 | 0.1306 | 0.1236 | 0.0015 | 0.0233 | 0.0175 | 0.0049 | 0 | 0.6732 | 0.1956 | 0.7039 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -6.1 | -10.8 | -3.5
12 | 95.4073 | 2.5743 | 0.8382 | 0.1352 | 0.1279 | 0.0016 | 0.0241 | 0.0183 | 0.0051 | 0 | 0.6667 | 0.2013 | 0.7046 | 0.59 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -6.5 | -11.3 | -1.5
13 | 95.3233 | 2.6352 | 0.858 | 0.1381 | 0.1306 | 0.0016 | 0.0245 | 0.0185 | 0.0053 | 0 | 0.6559 | 0.209 | 0.7054 | 0.59 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -7.1 | -12 | -2.9
14 | 95.2193 | 2.7122 | 0.8812 | 0.1406 | 0.1332 | 0.0016 | 0.0248 | 0.0185 | 0.0054 | 0 | 0.6487 | 0.2145 | 0.7062 | 0.59 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -6.5 | -11.3 | -4.6
15 | 95.2763 | 2.6815 | 0.861 | 0.1367 | 0.1299 | 0.0015 | 0.0243 | 0.0185 | 0.0051 | 0 | 0.6573 | 0.2079 | 0.7056 | 0.59 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
16 | 95.1921 | 2.7281 | 0.8861 | 0.1414 | 0.1355 | 0.0016 | 0.025 | 0.0193 | 0.0054 | 0 | 0.6555 | 0.21 | 0.7064 | 0.59 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
17 | 95.2909 | 2.6764 | 0.8548 | 0.1363 | 0.1307 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0189 | 0.0053 | 0 | 0.6612 | 0.1996 | 0.7055 | 0.59 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -8.5 | -13.4 | -4.6
18 | 95.3006 | 2.6681 | 0.8552 | 0.1365 | 0.1302 | 0.0016 | 0.0244 | 0.0187 | 0.0053 | 0 | 0.6623 | 0.1971 | 0.7054 | 0.59 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -8.9 | -13.9 | -4.7 | не виявл | 0,00025 | не виявл
19 | 95.2954 | 2.6524 | 0.8634 | 0.1387 | 0.1321 | 0.0015 | 0.0249 | 0.0187 | 0.0053 | 0 | 0.6762 | 0.1914 | 0.7055 | 0.59 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -7.9 | -12.9 | -4.2
20 | 95.3007 | 2.6441 | 0.8685 | 0.1403 | 0.1339 | 0.0016 | 0.0252 | 0.0192 | 0.0054 | 0 | 0.669 | 0.1921 | 0.7055 | 0.59 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -8.3 | -13.3 | -5
21 | 95.3806 | 2.5959 | 0.8437 | 0.1371 | 0.1306 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0184 | 0.0051 | 0 | 0.6711 | 0.1916 | 0.7048 | 0.59 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -9.5 | -11.7 | -4.3
22 | 95.4639 | 2.5307 | 0.8272 | 0.1353 | 0.129 | 0.0016 | 0.0242 | 0.0182 | 0.005 | 0 | 0.6779 | 0.187 | 0.7041 | 0.58 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | 95.481 | 2.5194 | 0.8228 | 0.1337 | 0.1273 | 0.0016 | 0.0238 | 0.0179 | 0.0049 | 0 | 0.681 | 0.1866 | 0.704 | 0.58 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
24 | 95.4944 | 2.5095 | 0.821 | 0.1333 | 0.1271 | 0.0016 | 0.0238 | 0.0181 | 0.0049 | 0 | 0.6809 | 0.1854 | 0.7039 | 0.58 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
25 | 95.4794 | 2.5267 | 0.8246 | 0.1339 | 0.1279 | 0.0015 | 0.024 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.6726 | 0.1864 | 0.704 | 0.58 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -6.5 | -11.4 | -4.3
26 | 95.5139 | 2.5112 | 0.8152 | 0.1318 | 0.1259 | 0.0015 | 0.0237 | 0.0177 | 0.0048 | 0 | 0.6718 | 0.1825 | 0.7037 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -7.5 | -12.7 | -2.9
27 | 95.5235 | 2.5045 | 0.8134 | 0.1311 | 0.1256 | 0.0015 | 0.0233 | 0.0178 | 0.0046 | 0 | 0.6737 | 0.181 | 0.7036 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.2 | -13.3 | -3.5
28 | 95.5426 | 2.4944 | 0.8113 | 0.1302 | 0.1247 | 0.0015 | 0.0228 | 0.017 | 0.0045 | 0 | 0.6687 | 0.1823 | 0.7034 | 0.58 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.9 | -13.9 | -4.1
29 | 95.4661 | 2.5544 | 0.8286 | 0.1329 | 0.127 | 0.0016 | 0.0232 | 0.0173 | 0.0044 | 0 | 0.6588 | 0.1857 | 0.704 | 0.58 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889
30 | 95.475 | 2.536 | 0.8306 | 0.1338 | 0.128 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0179 | 0.0049 | 0 | 0.6629 | 0.1854 | 0.7041 | 0.58 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31 | 95.5058 | 2.5117 | 0.8243 | 0.1331 | 0.1272 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0177 | 0.0049 | 0 | 0.6655 | 0.1843 | 0.7038 | 0.58 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -7.9 | -13.2 | -4.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8236.8636 | 34.4861 | 9.5795 | 9128.0454 | 38.2173 | 10.6159
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Примітка: вміст в газі кисню О2- 0,0054, % мол. визначений при проведені порівняльного аналізу на лаб. хроматографі КРИСТАЛЛ 2000м 18.08.2020р.
| В.о.начальника Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Третьяк В.М. | [10 empty] | 2020-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2020-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології | [8 empty] | Меркер Л.Є. | [10 empty] | 2020-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №305
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №305 |  | 9128.0454 | 38.2173 | 10.6159
В.о.начальника Богородчанського ВУПЗГ |  | Третьяк В.М. |  |  | 2020-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2020-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології |  | Меркер Л.Є. |  |  | 2020-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата