## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №305 | [13 empty] | Маршрут №305
[14 empty] | за вересень місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPIVF3000502Z
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Богородчани ЗАКАЧКА
Богородчанське ВУПЗГ | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Богородчанським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз"
Свідоцтво №ІФ 186 чинне до 10.01.2022р.
видане 11.01.2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.09.2020р. по 07:00 01.10.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4946 | 2.5255 | 0.8236 | 0.1324 | 0.1262 | 0.0016 | 0.0238 | 0.0174 | 0.0048 | 0 | 0.6661 | 0.184 | 0.7038 | 0.58 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -7.8 | -13 | -4.1
2 | 95.4578 | 2.5548 | 0.8253 | 0.1318 | 0.1259 | 0.0015 | 0.024 | 0.0177 | 0.005 | 0 | 0.6692 | 0.187 | 0.7041 | 0.58 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -8.3 | -13.4 | -3.7
3 | 95.4004 | 2.5962 | 0.8361 | 0.1328 | 0.127 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0181 | 0.0053 | 0 | 0.6666 | 0.1916 | 0.7046 | 0.58 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -7.6 | -12.8 | -3.9
4 | 95.3795 | 2.6159 | 0.8378 | 0.1326 | 0.1265 | 0.0016 | 0.024 | 0.0176 | 0.0057 | 0 | 0.6641 | 0.1947 | 0.7047 | 0.59 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -10.2 | -15.4 | -4.7
5 | 95.3992 | 2.6031 | 0.8332 | 0.1317 | 0.1254 | 0.0016 | 0.0231 | 0.0176 | 0.005 | 0 | 0.6656 | 0.1945 | 0.7045 | 0.58 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942.295 | 50 | 13.8889
6 | 95.5339 | 2.5078 | 0.8015 | 0.1274 | 0.1214 | 0.0015 | 0.0225 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.6761 | 0.1859 | 0.7033 | 0.58 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
7 | 95.5629 | 2.4917 | 0.7917 | 0.126 | 0.1199 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0169 | 0.0055 | 0 | 0.6789 | 0.1825 | 0.7031 | 0.58 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -8.5 | -13.7 | -3.9
8 | 95.6032 | 2.4668 | 0.7793 | 0.1237 | 0.1177 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0168 | 0.0047 | 0 | 0.6829 | 0.1814 | 0.7027 | 0.58 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -9.8 | -15.2 | -5.4
9 | 95.6064 | 2.4642 | 0.7794 | 0.1233 | 0.1175 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0166 | 0.0047 | 0 | 0.6836 | 0.1811 | 0.7026 | 0.58 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.1 | -13.6 | -4.9
10 | 95.7119 | 2.3866 | 0.7559 | 0.1204 | 0.1146 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0159 | 0.0045 | 0 | 0.6905 | 0.1771 | 0.7017 | 0.58 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -9.1 | -14.6 | -4.9
11 | 95.7271 | 2.3736 | 0.7481 | 0.1191 | 0.1137 | 0.0015 | 0.0211 | 0.016 | 0.0045 | 0 | 0.6967 | 0.1786 | 0.7016 | 0.58 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.9 | -14.2 | -3.9
12 | 95.6382 | 2.4449 | 0.7642 | 0.121 | 0.1151 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0164 | 0.0046 | 0 | 0.6898 | 0.1828 | 0.7023 | 0.58 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 95.6273 | 2.4551 | 0.7668 | 0.1205 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0161 | 0.0042 | 0 | 0.6888 | 0.1841 | 0.7023 | 0.58 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
14 | 95.593 | 2.4807 | 0.7767 | 0.1218 | 0.1157 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0162 | 0.004 | 0 | 0.6845 | 0.1846 | 0.7026 | 0.58 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -9.5 | -14.8 | -4.2
15 | 95.5626 | 2.4992 | 0.7861 | 0.1236 | 0.1175 | 0.0014 | 0.0213 | 0.0163 | 0.0042 | 0 | 0.6822 | 0.1856 | 0.7029 | 0.58 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.7 | -13.9 | -4.5 | не виявл. | 0.0003 | не виявл.
16 | 95.5 | 2.5368 | 0.7951 | 0.1249 | 0.1189 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0168 | 0.0046 | 0 | 0.6896 | 0.19 | 0.7034 | 0.58 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8 | -13.2 | -3.9
17 | 95.4191 | 2.5957 | 0.8079 | 0.1266 | 0.1205 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0172 | 0.0045 | 0 | 0.6888 | 0.1955 | 0.7041 | 0.58 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.5 | -14.3 | -5.1
18 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
24 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
30 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8225.5184 | 34.4386 | 9.5663 | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Примітка: вміст в газі кисню О2- 0,0065, % мол. визначений при проведені порівняльного аналізу на лаб. хроматографі КРИСТАЛЛ 2000м 15.09.2020р.
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2020-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2020-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2020-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №305
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №305 |  | 9116.0315 | 38.167 | 10.6019
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2020-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2020-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2020-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата