## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №317 | [13 empty] | Маршрут №317
[14 empty] | за ___жовтень_________місяць 2020 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZOPLVI11028100
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Угерсько Закачка
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.10.2020р. по 07:00 01.11.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0663 | 2.1797 | 0.6651 | 0.1005 | 0.0961 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0129 | 0.0108 | 0.006 | 0.6783 | 0.1651 | 0.6987 | 0.5801 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -15.8 | -17.5
2 | [14 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
3 | [14 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
4 | [14 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | 95.8037 | 2.3683 | 0.7377 | 0.1127 | 0.1083 | 0.0016 | 0.0186 | 0.0141 | 0.0032 | 0.0049 | 0.6648 | 0.1621 | 0.7008 | 0.5818 | 8207.9394 | 34.365 | 9.5458 | 9096.9238 | 38.087 | 10.5797 | 11926.0535 | 49.932 | 13.87
6 | 95.7546 | 2.4093 | 0.7494 | 0.1143 | 0.1092 | 0.0021 | 0.0185 | 0.014 | 0.0027 | 0.0051 | 0.6625 | 0.1583 | 0.7011 | 0.5821 | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858 | 11929.875 | 49.948 | 13.8744 | -17.8 | -19.4 | -11.9 | <0.0001 | <0,0002
7 | 95.6988 | 2.433 | 0.7509 | 0.1115 | 0.1064 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0127 | 0.0058 | 0.6553 | 0.1892 | 0.7019 | 0.5827 | 8214.8659 | 34.394 | 9.5539 | 9104.328 | 38.118 | 10.5883 | 11926.77 | 49.935 | 13.8708 | -17.7 | -19.2 | -12.7
8 | 95.6493 | 2.4649 | 0.7656 | 0.1151 | 0.1095 | 0.0016 | 0.0206 | 0.0148 | 0.0124 | 0.0056 | 0.6507 | 0.1899 | 0.7023 | 0.5831 | 8220.3593 | 34.417 | 9.5603 | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
9 | 95.6933 | 2.4525 | 0.759 | 0.115 | 0.1135 | 0.0017 | 0.0183 | 0.0135 | 0.0051 | 0.0041 | 0.6519 | 0.1721 | 0.7017 | 0.5826 | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11931.7858 | 49.956 | 13.8767 | -13.9 | -15.9 | -10.5
10 | [14 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11931.7858 | 49.956 | 13.8767 | -15.3 | -16.9 | -11.5
11 | [14 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11931.7858 | 49.956 | 13.8767 | -18.1 | -19.7 | -14.4
12 | 95.6894 | 2.4484 | 0.7528 | 0.1111 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0193 | 0.014 | 0.0111 | 0.0055 | 0.6512 | 0.1905 | 0.7019 | 0.5827 | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.2477 | 49.937 | 13.8714 | -16.5 | -18.1 | -12.6 |  |  | не виявл.
13 | 95.7431 | 2.4225 | 0.747 | 0.1085 | 0.1064 | 0.002 | 0.0176 | 0.0132 | 0.0048 | 0.0051 | 0.6563 | 0.1735 | 0.7012 | 0.5822 | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11927.0089 | 49.936 | 13.8711 | -17.4 | -19.2 | -13.5
14 | [14 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11927.0089 | 49.936 | 13.8711 | -18.9 | -20.7 | -15.1
15 | 95.7705 | 2.3978 | 0.7416 | 0.1093 | 0.1031 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0109 | 0.0057 | 0.6407 | 0.187 | 0.7012 | 0.5822 | 8210.5667 | 34.376 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.0535 | 49.932 | 13.87 | -18.9 | -20.4 | -14.9
16 | 95.8835 | 2.3284 | 0.7195 | 0.1052 | 0.1024 | 0.0016 | 0.0171 | 0.0131 | 0.0032 | 0.0055 | 0.6599 | 0.1606 | 0.7 | 0.5812 | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656 | -18.4 | -20.2 | -14.5
17 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
18 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
19 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
20 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
21 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
22 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
23 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
24 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
25 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
26 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
27 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
28 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
29 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
30 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
31 | [14 empty] | 8200.5351 | 34.334 | 9.5372 | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8210.6861 | 34.3765 | 9.549 | 9099.9094 | 38.0995 | 10.5832
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2020-11-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №317
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №317 |  | 9099.9094 | 38.0995 | 10.5832
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .11.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .11.2020
|  | прізвище |  | підпис | дата