## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №320 | [13 empty] | Маршрут №320
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за __січень_____________місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI11028201
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1200) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2021р. по 07:00 01.02.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11924.8592 | 49.927 | 13.8686 | -12.1 | -11.9 | -6.6
2 | [14 empty] | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11924.8592 | 49.927 | 13.8686 | -15.1 | -14.7 | -9.3
3 | [14 empty] | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11924.8592 | 49.927 | 13.8686 | -17.8 | -17.4 | -11.6
4 | 95.4849 | 2.5279 | 0.7917 | 0.1194 | 0.1157 | 0.0019 | 0.0225 | 0.0163 | 0.015 | 0.0053 | 0.6695 | 0.2299 | 0.7039 | 0.5844 | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11925.3369 | 49.929 | 13.8692 | -13.8 | -13 | -8.5
5 | 95.4802 | 2.5331 | 0.7922 | 0.1197 | 0.1161 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0164 | 0.0158 | 0.0054 | 0.6663 | 0.2307 | 0.704 | 0.5845 | 8227.5247 | 34.447 | 9.5686 | 9117.7034 | 38.174 | 10.6039 | 11926.0535 | 49.932 | 13.87 | -13.2 | -12.4 | -9.1
6 | 95.4411 | 2.5557 | 0.7982 | 0.1201 | 0.1163 | 0.0017 | 0.0223 | 0.016 | 0.0145 | 0.0053 | 0.6755 | 0.2333 | 0.7042 | 0.5847 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689 | -17.3 | -16.5 | -11.7
7 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689 | -15.2 | -14.7 | -9.4
8 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689 | -15.1 | -14.5 | -8.4
9 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689 | -15.8 | -15.4 | -9.3
10 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689 | -15.4 | -14.9 | -9
11 | 95.5061 | 2.5149 | 0.7885 | 0.1167 | 0.1176 | 0.0032 | 0.0208 | 0.0156 | 0.01 | 0.0057 | 0.6884 | 0.2125 | 0.7035 | 0.5841 | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11924.1427 | 49.924 | 13.8678 | -15.9 | -15.3 | -9.6 | <0.0001 | <0.0002
12 | 95.4939 | 2.5158 | 0.7943 | 0.1194 | 0.1217 | 0.0022 | 0.021 | 0.0159 | 0.0093 | 0.0055 | 0.6847 | 0.2163 | 0.7037 | 0.5842 | 8224.8974 | 34.436 | 9.5656 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689 | -19.9 | -19.1 | -13
13 | 95.5089 | 2.5166 | 0.7836 | 0.1186 | 0.1197 | 0.0026 | 0.0207 | 0.0149 | 0.0075 | 0.0055 | 0.6878 | 0.2136 | 0.7034 | 0.584 | 8222.2701 | 34.425 | 9.5625 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669 | -17 | -16.3 | -9.2
14 | 95.4954 | 2.5241 | 0.7892 | 0.1186 | 0.1191 | 0.0033 | 0.0211 | 0.0155 | 0.0089 | 0.005 | 0.6843 | 0.2155 | 0.7036 | 0.5842 | 8224.4197 | 34.434 | 9.565 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11924.8592 | 49.927 | 13.8686 | -8.9 | -8.1 | -5.1
15 | 95.4971 | 2.52 | 0.7897 | 0.1164 | 0.1156 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0161 | 0.0102 | 0.0056 | 0.6899 | 0.2171 | 0.7035 | 0.5841 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11922.9485 | 49.919 | 13.8664 | -14.1 | -14.1 | -6.5
16 | 95.4842 | 2.5314 | 0.7938 | 0.1174 | 0.1171 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0162 | 0.0069 | 0.0048 | 0.6835 | 0.2218 | 0.7036 | 0.5842 | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669 | -14.5 | -14.8 | -8.1
17 | [14 empty] | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669 | -15.2 | -15.6 | -8.1
18 | 95.477 | 2.5294 | 0.7919 | 0.1197 | 0.1212 | 0.0009 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0084 | 0.0051 | 0.688 | 0.2215 | 0.7037 | 0.5843 | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669 | -18.5 | -18.5 | -11.1 |  |  | не виявл.
19 | 95.5163 | 2.5039 | 0.7829 | 0.1178 | 0.1187 | 0.0023 | 0.0209 | 0.0157 | 0.0082 | 0.0062 | 0.6904 | 0.2167 | 0.7034 | 0.584 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958 | 11921.7543 | 49.914 | 13.865 | -19.9 | -19.9 | -12.6
20 | 95.4934 | 2.5216 | 0.7887 | 0.1178 | 0.117 | 0.0014 | 0.0213 | 0.0156 | 0.0081 | 0.0055 | 0.6877 | 0.2219 | 0.7036 | 0.5841 | 8222.2701 | 34.425 | 9.5625 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11921.9931 | 49.915 | 13.8653 | -13.3 | -13.3 | -7.6
21 | 95.4558 | 2.5448 | 0.7969 | 0.1191 | 0.1194 | 0.0021 | 0.0215 | 0.0159 | 0.0082 | 0.0049 | 0.6892 | 0.2222 | 0.7039 | 0.5844 | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014 | 11923.9039 | 49.923 | 13.8675 | -9.8 | -9.8 | -4.6
22 | 95.4791 | 2.5194 | 0.7905 | 0.1194 | 0.1208 | 0.0018 | 0.0215 | 0.016 | 0.0094 | 0.0063 | 0.6919 | 0.2239 | 0.7038 | 0.5843 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -11.8 | -11.8 | -5.2
23 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -14 | -13.5 | -7.5
24 | [14 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.4 | -17.6 | -12.6
25 | 95.4852 | 2.5266 | 0.7887 | 0.1148 | 0.1156 | 0.0021 | 0.0206 | 0.0152 | 0.0063 | 0.0063 | 0.7018 | 0.2168 | 0.7035 | 0.5841 | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11920.0823 | 49.907 | 13.8631 | -17.4 | -16.6 | -11.1
26 | 95.3955 | 2.5765 | 0.8069 | 0.1175 | 0.1199 | 0.0019 | 0.0217 | 0.0162 | 0.008 | 0.0049 | 0.699 | 0.232 | 0.7044 | 0.5848 | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9117.2257 | 38.172 | 10.6033 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656 | -19 | -18.2 | -13.1
27 | 95.4788 | 2.517 | 0.7922 | 0.1202 | 0.1225 | 0.0021 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0081 | 0.005 | 0.6841 | 0.2322 | 0.7039 | 0.5844 | 8223.7032 | 34.431 | 9.5642 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11921.7543 | 49.914 | 13.865 | -20 | -19.1 | -14.7
28 | 95.4756 | 2.5211 | 0.7903 | 0.1189 | 0.1192 | 0.0019 | 0.0212 | 0.0159 | 0.0094 | 0.0056 | 0.6908 | 0.2301 | 0.7038 | 0.5843 | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11920.56 | 49.909 | 13.8636 | -17.7 | -16.8 | -12.5
29 | 95.5026 | 2.5009 | 0.7817 | 0.1185 | 0.1201 | 0.0041 | 0.0217 | 0.0162 | 0.0103 | 0.0063 | 0.6905 | 0.2271 | 0.7037 | 0.5842 | 8221.5536 | 34.422 | 9.5617 | 9111.2545 | 38.147 | 10.5964 | 11920.3212 | 49.908 | 13.8633 | -17.9 | -17.1 | -11.2
30 | [14 empty] | 8221.5536 | 34.422 | 9.5617 | 9111.2545 | 38.147 | 10.5964 | 11920.3212 | 49.908 | 13.8633 | -18.9 | -17.6 | -11.5
31 | [14 empty] | 8221.5536 | 34.422 | 9.5617 | 9111.2545 | 38.147 | 10.5964 | 11920.3212 | 49.908 | 13.8633 | -18.1 | -16.9 | -11.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8224.563 | 34.4346 | 9.5652 | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2021-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №320
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №320 |  | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .02.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .02.2021
|  | прізвище |  | підпис | дата