## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №300 | [13 empty] | Маршрут №300
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за __листопад__ місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI 1103040М
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Дашава Відбір
Дашавського ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Дашавським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 049/19 чинне до 30 травня 2024р.
видане 31 травня 2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | 92.9448 | 3.5392 | 0.9735 | 0.1239 | 0.1633 | 0.0021 | 0.038 | 0.0313 | 0.0393 | 0.0054 | 1.1395 | 0.9997 | 0.7257 | 0.6025 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11755.9952 | 49.22 | 13.6722 | -7.4 | -5.8 | -5.2
19 | 92.5228 | 3.7138 | 1.0136 | 0.1269 | 0.1724 | 0.0024 | 0.041 | 0.0341 | 0.0458 | 0.0055 | 1.2123 | 1.1094 | 0.7293 | 0.6055 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -9.5 | -8 | -5
20 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
21 | [14 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
22 | 93.9663 | 3.1155 | 0.8807 | 0.1185 | 0.144 | 0.0021 | 0.0319 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0051 | 0.9648 | 0.7151 | 0.7169 | 0.5952 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -13 | -11.3 | -5.1
23 | 93.6045 | 3.272 | 0.9123 | 0.1207 | 0.1509 | 0.0021 | 0.0337 | 0.0272 | 0.0298 | 0.006 | 1.0394 | 0.8014 | 0.7198 | 0.5976 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -12.6 | -13.4 | -4.2
24 | 93.6451 | 3.2542 | 0.9071 | 0.1197 | 0.149 | 0.002 | 0.0334 | 0.0268 | 0.03 | 0.0049 | 1.0258 | 0.802 | 0.7195 | 0.5974 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -14.3 | -15.2 | -4.8
25 | 93.5809 | 3.2813 | 0.9157 | 0.1209 | 0.1515 | 0.002 | 0.0342 | 0.0277 | 0.034 | 0.0046 | 1.0329 | 0.8143 | 0.7202 | 0.5979 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -18.5 | -19 | -9.8 | < 0,0001 | < 0,0002 | не вявлено
26 | 93.5737 | 3.2822 | 0.9129 | 0.12 | 0.1502 | 0.002 | 0.0336 | 0.0271 | 0.0297 | 0.0054 | 1.0425 | 0.8207 | 0.7201 | 0.5978 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -18.6 | -19 | -9
27 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
28 | [14 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
29 | 93.4749 | 3.3249 | 0.9257 | 0.1215 | 0.1537 | 0.0023 | 0.035 | 0.0282 | 0.0352 | 0.0047 | 1.0513 | 0.8426 | 0.7211 | 0.5987 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -17.1 | -17.5 | -9.9
30 | 93.4528 | 3.3358 | 0.9247 | 0.1213 | 0.1533 | 0.0022 | 0.0347 | 0.0281 | 0.0318 | 0.0049 | 1.0599 | 0.8505 | 0.7212 | 0.5987 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -14.8 | -15.4 | -8.2
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8231.7762 | 34.4648 | 9.5736 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[5 empty] | Начальник Дашавського ВУПЗГ | [5 empty] | Андрій ЦАП'ЯК | [10 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
[5 empty] | Хімік | [5 empty] | Ольга ГОЙСАК | [10 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
[5 empty] | Провідний диспетчер з транспортування газу | [5 empty] | Петро ГУК | [10 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №300
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №300 |  | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064
| Начальник Дашавського ВУПЗГ | Андрій ЦАП'ЯК |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Хімік | Ольга ГОЙСАК |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата
| Провідний диспетчер з транспортування газу | Петро ГУК |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис | дата