## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №304 | [13 empty] | Маршрут №304
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за листопад місяць 2021 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPIVF30005014
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Богородчани ВІДБІР
Богородчанське ВУПЗГ | [6 empty] | переданого Богородчанським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво №ІФ 186 чинне до 10.01.2022р.
видане 11.01.2019р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.573 | 2.534 | 0.7712 | 0.1166 | 0.1126 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0171 | 0.0047 | 0 | 0.6564 | 0.1918 | 0.7027 | 0.5834 | 8224.4197 | 34.434 | 9.565 | 9114.5984 | 38.161 | 10.6003 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | 95.5768 | 2.5403 | 0.7662 | 0.1153 | 0.1111 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0166 | 0.0045 | 0 | 0.6531 | 0.1938 | 0.7026 | 0.5834 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.9 | -13.2 | -4.7
3 | 95.6228 | 2.5078 | 0.7565 | 0.1152 | 0.1103 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0163 | 0.0042 | 0 | 0.6521 | 0.1929 | 0.7023 | 0.5831 | 8219.8816 | 34.415 | 9.5597 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -7.2 | -10.3 | -5.1
4 | 95.6078 | 2.5068 | 0.7678 | 0.1167 | 0.1129 | 0.0015 | 0.021 | 0.0169 | 0.0046 | 0 | 0.6537 | 0.1903 | 0.7025 | 0.5832 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.4 | -15.5 | -5.8
5 | 95.6152 | 2.4999 | 0.769 | 0.1169 | 0.113 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0172 | 0.0047 | 0 | 0.6527 | 0.1886 | 0.7025 | 0.5832 | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13.1 | -16.4 | -5.6
6 | [14 empty] | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | 95.6127 | 2.501 | 0.7696 | 0.1174 | 0.1133 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0173 | 0.0046 | 0 | 0.6534 | 0.1879 | 0.7025 | 0.5832 | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | 95.6196 | 2.4995 | 0.7661 | 0.117 | 0.1125 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0171 | 0.0046 | 0 | 0.6516 | 0.1894 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.2701 | 34.425 | 9.5625 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13 | -17.1 | -6.8
9 | 95.6131 | 2.5077 | 0.7656 | 0.1165 | 0.1123 | 0.0015 | 0.021 | 0.017 | 0.0046 | 0 | 0.6509 | 0.1898 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -6 | -10.7 | -4.2
10 | 95.614 | 2.5079 | 0.7643 | 0.1162 | 0.1121 | 0.0015 | 0.0212 | 0.017 | 0.0044 | 0 | 0.6517 | 0.1897 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.2701 | 34.425 | 9.5625 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -6.8 | -11.4 | -5.8
11 | 95.617 | 2.5046 | 0.764 | 0.1162 | 0.1121 | 0.0014 | 0.0213 | 0.0171 | 0.0048 | 0 | 0.6516 | 0.1899 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -8.5 | -13 | -3.6
12 | 95.6225 | 2.4944 | 0.7685 | 0.1171 | 0.1132 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0169 | 0.0045 | 0 | 0.6517 | 0.1884 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.2701 | 34.425 | 9.5625 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -7.9 | -12.5 | -4.1
13 | 95.6232 | 2.4929 | 0.769 | 0.1177 | 0.1137 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0174 | 0.0045 | 0 | 0.6515 | 0.187 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
14 | 95.6282 | 2.4883 | 0.7692 | 0.1182 | 0.1138 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0171 | 0.0043 | 0 | 0.6513 | 0.1866 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
15 | 95.6314 | 2.4847 | 0.771 | 0.1181 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0175 | 0.0046 | 0 | 0.6498 | 0.1853 | 0.7024 | 0.5832 | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9113.1653 | 38.155 | 10.5986 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -10.7 | -15.3 | -4.8
16 | 95.6303 | 2.4867 | 0.7696 | 0.1179 | 0.1142 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0173 | 0.0046 | 0 | 0.6509 | 0.1855 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12 | -16.5 | -4.9
17 | 95.6265 | 2.487 | 0.7703 | 0.1183 | 0.1139 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0169 | 0.0045 | 0 | 0.6534 | 0.1862 | 0.7024 | 0.5832 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -5.7 | -10.4 | -3.8 | не виявл | 0,0002 | не виявл
18 | 95.6393 | 2.4742 | 0.7706 | 0.1189 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0168 | 0.0043 | 0 | 0.6536 | 0.1847 | 0.7023 | 0.5831 | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -7.7 | -10.7 | -4.3
19 | 95.6433 | 2.4703 | 0.7708 | 0.1188 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0171 | 0.0043 | 0 | 0.6534 | 0.1847 | 0.7023 | 0.5831 | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -7.6 | -10.5 | -3.8
20 | 95.6574 | 2.4618 | 0.7676 | 0.1177 | 0.1142 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0171 | 0.0046 | 0 | 0.6531 | 0.1836 | 0.7022 | 0.583 | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | 95.6686 | 2.4528 | 0.7665 | 0.1176 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0216 | 0.017 | 0.0045 | 0 | 0.6535 | 0.1821 | 0.7021 | 0.5829 | 8220.3593 | 34.417 | 9.5603 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | 95.6721 | 2.4498 | 0.7661 | 0.1175 | 0.1143 | 0.0016 | 0.0218 | 0.0171 | 0.0047 | 0 | 0.6527 | 0.1823 | 0.7021 | 0.5829 | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.5 | -14.7 | -5.8
23 | 95.6732 | 2.4496 | 0.7662 | 0.1175 | 0.114 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0169 | 0.0043 | 0 | 0.6527 | 0.1828 | 0.7021 | 0.5829 | 8219.8816 | 34.415 | 9.5597 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.7 | -15 | -5.2
24 | 95.6676 | 2.454 | 0.7665 | 0.1176 | 0.1142 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0172 | 0.0052 | 0 | 0.6524 | 0.1822 | 0.7021 | 0.583 | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9110.538 | 38.144 | 10.5956 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.3 | -14.6 | -5.4
25 | 95.6621 | 2.4561 | 0.7677 | 0.118 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0174 | 0.0048 | 0 | 0.6533 | 0.1831 | 0.7022 | 0.583 | 8220.837 | 34.419 | 9.5608 | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.7 | -15.8 | -5.8
26 | 95.664 | 2.4559 | 0.7664 | 0.1177 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0171 | 0.0047 | 0 | 0.6535 | 0.183 | 0.7022 | 0.583 | 8220.5982 | 34.418 | 9.5606 | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.7 | -15.7 | -5.2
27 | 95.6684 | 2.453 | 0.7655 | 0.1176 | 0.114 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0174 | 0.0048 | 0 | 0.6532 | 0.1829 | 0.7021 | 0.5829 | 8220.3593 | 34.417 | 9.5603 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | 95.6701 | 2.4525 | 0.7654 | 0.1175 | 0.114 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0174 | 0.0045 | 0 | 0.6531 | 0.1823 | 0.7021 | 0.5829 | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9110.0603 | 38.142 | 10.595 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | 95.6718 | 2.4521 | 0.7639 | 0.1173 | 0.1141 | 0.0016 | 0.0219 | 0.0173 | 0.0046 | 0 | 0.6535 | 0.1819 | 0.7021 | 0.5829 | 8219.8816 | 34.415 | 9.5597 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.5 | -14.7 | -6.5
30 | 95.6757 | 2.4498 | 0.7634 | 0.1171 | 0.1139 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0171 | 0.0045 | 0 | 0.6535 | 0.1819 | 0.702 | 0.5829 | 8219.6428 | 34.414 | 9.5594 | 9109.3438 | 38.139 | 10.5942 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -12.9 | -15.9 | -6.7
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8221.673 | 34.4225 | 9.5618 | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Примітка: вміст в газі кисню О2- 0,069, % мол. визначений при проведені порівняльного аналізу на лаб. хроматографі КРИСТАЛЛ 2000м 17.11.2021р.
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2021-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2021-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2021-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №304
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №304 |  | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2021-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2021-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2021-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата