## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №310 | [13 empty] | Маршрут №310
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за січень місяць 2022 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPHAR1102780C
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Кегичівське Відбір
Пролетарське ВУПЗГ ПМ "Кегичівське ПСГ" | [6 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № 01-0159/2020 чинно до 14.12.2023 р.
видане 15 грудня 2020р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2022р. по 07:00 01.02.2022р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11904.4857 | 49.8417 | 13.8449
2 | [14 empty] | 8192.4383 | 34.3001 | 9.5278 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11904.4857 | 49.8417 | 13.8449
3 | [14 empty] | 8120.9994 | 34.001 | 9.4447 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11904.4857 | 49.8417 | 13.8449
4 | 95.7442 | 2.319 | 0.7064 | 0.105 | 0.1046 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0152 | 0.0147 | 0.0073 | 0.7652 | 0.1972 | 0.7012 | 0.5822 | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457 | -15.8 | -10.1 | -8.2
5 | [14 empty] | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
6 | [14 empty] | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
7 | [14 empty] | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
8 | [14 empty] | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
9 | [14 empty] | 8192.3188 | 34.2996 | 9.5277 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
10 | 95.7734 | 2.3032 | 0.7022 | 0.1044 | 0.1035 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0147 | 0.0148 | 0.0078 | 0.7598 | 0.1952 | 0.701 | 0.582 | 8190.9096 | 34.2937 | 9.526 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11905.2022 | 49.8447 | 13.8458 | -14.9 | -9.7 | -8.4
11 | 95.7127 | 2.3352 | 0.716 | 0.1065 | 0.1049 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0141 | 0.0079 | 0.7673 | 0.1998 | 0.7015 | 0.5824 | 8194.0624 | 34.3069 | 9.5297 | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667 | 11905.4888 | 49.8459 | 13.8461 | -16.2 | -12.7 | -10.2
12 | 95.7606 | 2.3221 | 0.7023 | 0.1041 | 0.1032 | 0.0012 | 0.0197 | 0.0147 | 0.0137 | 0.0073 | 0.7507 | 0.2004 | 0.7011 | 0.5821 | 8191.9844 | 34.2982 | 9.5273 | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642 | 11906.0621 | 49.8483 | 13.8468 | -15.9 | -12.6 | -10 | 0,0001 | 0,0002 | не виявлено
13 | 95.7646 | 2.3203 | 0.7065 | 0.1051 | 0.1038 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0147 | 0.0139 | 0.0056 | 0.7466 | 0.1979 | 0.7011 | 0.5821 | 8193.4414 | 34.3043 | 9.529 | 9085.1487 | 38.0377 | 10.566 | 11908.0206 | 49.8565 | 13.849 | -16.2 | -12.8 | -11.1
14 | 95.7584 | 2.3197 | 0.7053 | 0.1049 | 0.104 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0148 | 0.0143 | 0.0062 | 0.7524 | 0.1988 | 0.7011 | 0.5821 | 8192.8204 | 34.3017 | 9.5283 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476 | -15.4 | -11.9 | -9.3
15 | [14 empty] | 8192.8204 | 34.3017 | 9.5283 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
16 | [14 empty] | 8192.8204 | 34.3017 | 9.5283 | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476
17 | 95.7805 | 2.301 | 0.7029 | 0.1046 | 0.1033 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0139 | 0.0071 | 0.754 | 0.197 | 0.701 | 0.582 | 8190.9574 | 34.2939 | 9.5261 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11905.656 | 49.8466 | 13.8463 | -15.9 | -11.9 | -9.6
18 | 95.8417 | 2.2733 | 0.691 | 0.1026 | 0.102 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0145 | 0.0139 | 0.006 | 0.7392 | 0.195 | 0.7005 | 0.5816 | 8188.4734 | 34.2835 | 9.5232 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11906.2532 | 49.8491 | 13.847 | -15.4 | -11.4 | -9
19 | 95.7209 | 2.3263 | 0.7071 | 0.1051 | 0.1043 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0146 | 0.0144 | 0.0117 | 0.7757 | 0.1987 | 0.7013 | 0.5823 | 8191.2679 | 34.2952 | 9.5264 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632 | 11902.5988 | 49.8338 | 13.8427 | -17.2 | -13.6 | -11.4
20 | 95.7698 | 2.3119 | 0.703 | 0.1046 | 0.1038 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0147 | 0.0144 | 0.0055 | 0.7547 | 0.1965 | 0.701 | 0.582 | 8192.0322 | 34.2984 | 9.5273 | 9083.6201 | 38.0313 | 10.5643 | 11906.5159 | 49.8502 | 13.8473 | -17.5 | -13.9 | -11.8
21 | 95.7852 | 2.2958 | 0.7026 | 0.1048 | 0.1034 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0144 | 0.009 | 0.7543 | 0.1949 | 0.7009 | 0.5819 | 8190.7424 | 34.293 | 9.5258 | 9082.2348 | 38.0255 | 10.5626 | 11905.6083 | 49.8464 | 13.8462 | -17.1 | -13.5 | -12
22 | [14 empty] | 8190.7424 | 34.293 | 9.5258 | 9082.2348 | 38.0255 | 10.5626 | 11905.6083 | 49.8464 | 13.8462
23 | [14 empty] | 8190.7424 | 34.293 | 9.5258 | 9082.2348 | 38.0255 | 10.5626 | 11905.6083 | 49.8464 | 13.8462
24 | 95.7901 | 2.2944 | 0.7022 | 0.1048 | 0.1036 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0147 | 0.0144 | 0.0059 | 0.7539 | 0.1949 | 0.7009 | 0.5819 | 8191.0052 | 34.2941 | 9.5261 | 9082.5214 | 38.0267 | 10.563 | 11906.1815 | 49.8488 | 13.8469 | -16.2 | -12.6 | -10.1
25 | 95.8023 | 2.2905 | 0.7004 | 0.1045 | 0.1033 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0146 | 0.0144 | 0.0058 | 0.7489 | 0.1944 | 0.7008 | 0.5818 | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9082.3303 | 38.0259 | 10.5628 | 11906.7308 | 49.8511 | 13.8475 | -16 | -12.2 | -10
26 | 95.8053 | 2.286 | 0.6963 | 0.1037 | 0.1031 | 0.0012 | 0.0197 | 0.0148 | 0.0146 | 0.0075 | 0.7532 | 0.1946 | 0.7008 | 0.5818 | 8189.4527 | 34.2876 | 9.5243 | 9080.8495 | 38.0197 | 10.561 | 11905.2022 | 49.8447 | 13.8458 | -16.5 | -12.9 | -11
27 | 95.8226 | 2.2741 | 0.6928 | 0.1032 | 0.1025 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0145 | 0.0143 | 0.0087 | 0.7539 | 0.1925 | 0.7006 | 0.5817 | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9079.2014 | 38.0128 | 10.5591 | 11904.3663 | 49.8412 | 13.8448 | -15.8 | -12.1 | -9.5
28 | 95.809 | 2.2765 | 0.6942 | 0.1038 | 0.1026 | 0.0012 | 0.0197 | 0.0145 | 0.0148 | 0.0105 | 0.761 | 0.1922 | 0.7007 | 0.5818 | 8187.8285 | 34.2808 | 9.5224 | 9079.082 | 38.0123 | 10.559 | 11903.387 | 49.8371 | 13.8436 | -16.1 | -12.6 | -10.4
29 | [14 empty] | 8187.8285 | 34.2808 | 9.5224 | 9079.082 | 38.0123 | 10.559 | 11903.387 | 49.8371 | 13.8436
30 | [14 empty] | 8187.8285 | 34.2808 | 9.5224 | 9079.082 | 38.0123 | 10.559 | 11903.387 | 49.8371 | 13.8436
31 | 95.8276 | 2.2401 | 0.6868 | 0.1029 | 0.1024 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0148 | 0.0153 | 0.0167 | 0.7867 | 0.1857 | 0.7005 | 0.5816 | 8182.7411 | 34.2595 | 9.5165 | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525 | 11897.7264 | 49.8134 | 13.8371 | -16.3 | -11.3 | -8.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8189.9781 | 34.2898 | 9.5249 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Володимир АНАНЬЄВ | [11 empty] | 2022-02-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Наталія СТЕЦЮК | [11 empty] | 2022-02-02
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №310
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №310 |  | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Володимир АНАНЬЄВ |  |  | 2022-02-02
|  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач лабораторії |  | Наталія СТЕЦЮК |  |  | 2022-02-02
|  |  | прізвище | підпис | дата