## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №320 | [13 empty] | Маршрут №320
АТ "Укртрансгаз" | [13 empty] | за січень місяць 2022 року | [9 empty] | ЕІС код 56ZIPLVI11028201
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | по фізичній точці входу/виходу газотранспортної системи ПСГ Б.-Волиця (1200) Відбір
Угерського ВВР і СП | [6 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ АТ "Укртрансгаз" та прийнятого ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"
Свідоцтво № РЛ 061/19 чинне до 30.01.2023 р.
видане 07.08.2019 р. | [6 empty] | за період з 07:00 01.01.2022р. по 07:00 01.02.2022р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -10.2 | -8.8 | -9
2 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.8 | -15.3 | -15.4
3 | [14 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -13.6 | -11.7 | -12.4
4 | 95.7462 | 2.3151 | 0.6945 | 0.1029 | 0.1063 | 0.0003 | 0.0192 | 0.014 | 0.0071 | 0.0066 | 0.7594 | 0.2284 | 0.7011 | 0.5821 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -13.7 | -11.8 | -12.6 | <0,0001 | <0,0002
5 | 95.6624 | 2.3461 | 0.7074 | 0.106 | 0.1109 | 0.0014 | 0.022 | 0.0157 | 0.0142 | 0.0048 | 0.7534 | 0.2557 | 0.7022 | 0.583 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -12.9 | -11.4 | -11.4
6 | 95.7408 | 2.3152 | 0.6944 | 0.1045 | 0.1061 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0059 | 0.0064 | 0.7614 | 0.2322 | 0.7011 | 0.5821 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -13.4 | -12.2 | -11.4
7 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -15.2 | -13.7 | -12.8
8 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.3 | -18.9 | -16
9 | [14 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -14.5 | -13 | -12.9
10 | 95.7771 | 2.2906 | 0.6879 | 0.0984 | 0.1029 | 0.0003 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0067 | 0.0067 | 0.7711 | 0.2261 | 0.7007 | 0.5818 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -18.9 | -17.5 | -16.2 |  |  | не виявл.
11 | 95.7325 | 2.3027 | 0.6945 | 0.105 | 0.1092 | 0.0007 | 0.021 | 0.0149 | 0.012 | 0.0063 | 0.7659 | 0.2353 | 0.7014 | 0.5824 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -16.7 | -14.9 | -14.3
12 | 95.7666 | 2.2942 | 0.6887 | 0.1016 | 0.1036 | 0.0004 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0085 | 0.0073 | 0.7717 | 0.2237 | 0.7009 | 0.5819 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -18.4 | -17.8 | -15.1
13 | 95.7657 | 2.2863 | 0.6871 | 0.1027 | 0.108 | 0.0005 | 0.0198 | 0.014 | 0.0114 | 0.0066 | 0.7707 | 0.2272 | 0.7011 | 0.5821 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -9.6 | -8.4 | -7.9
14 | 91.6123 | 4.0974 | 1.0472 | 0.1229 | 0.1768 | 0.0002 | 0.0431 | 0.0336 | 0.0451 | 0.0063 | 1.4457 | 1.3694 | 0.7362 | 0.6112 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -15.4 | -14.5 | -13.5
15 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -9.5 | -8.3 | -7.8
16 | [14 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -9.5 | -8.3 | -8.2
17 | 91.9174 | 3.9714 | 1.0196 | 0.1188 | 0.1692 | 0.0006 | 0.0396 | 0.0308 | 0.0384 | 0.0064 | 1.402 | 1.2858 | 0.7334 | 0.6089 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -9.8 | -8.8 | -8.1
18 | 91.7566 | 4.0395 | 1.0354 | 0.1207 | 0.1731 | 0.0003 | 0.0411 | 0.0319 | 0.0416 | 0.0064 | 1.4311 | 1.3223 | 0.7348 | 0.61 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -11.1 | -10.3 | -9.7
19 | 91.8853 | 3.9736 | 1.0197 | 0.1212 | 0.1716 | 0.0002 | 0.0406 | 0.0311 | 0.0416 | 0.0065 | 1.4095 | 1.2991 | 0.7338 | 0.6092 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -10.7 | -9.8 | -9.2
20 | 92.6252 | 3.6388 | 0.9526 | 0.1161 | 0.1579 | 0.0006 | 0.037 | 0.0284 | 0.0377 | 0.0059 | 1.2917 | 1.1081 | 0.7276 | 0.6041 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -10 | -9.1 | -8.5
21 | 95.8296 | 2.2367 | 0.6732 | 0.1009 | 0.1064 | 0.0002 | 0.0206 | 0.0148 | 0.0161 | 0.0062 | 0.7663 | 0.229 | 0.7007 | 0.5818 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -18.6 | -17.5 | -16.4
22 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -18 | -16.8 | -15.6
23 | [14 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -18.6 | -17.5 | -16.1
24 | 95.8513 | 2.2229 | 0.6693 | 0.1003 | 0.1057 | 0.0001 | 0.0196 | 0.0135 | 0.0116 | 0.0077 | 0.7813 | 0.2167 | 0.7003 | 0.5814 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -21.2 | -20.1 | -18.9
25 | 95.88 | 2.2097 | 0.6637 | 0.1002 | 0.1048 | 0.0001 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0108 | 0.0064 | 0.7711 | 0.2212 | 0.7001 | 0.5813 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -18.1 | -16.9 | -15.5
26 | 95.8085 | 2.2377 | 0.6745 | 0.1019 | 0.1075 | 0.0004 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0132 | 0.0068 | 0.7786 | 0.2354 | 0.7008 | 0.5819 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -16.3 | -15.4 | -14
27 | 95.819 | 2.2344 | 0.6722 | 0.1023 | 0.1074 | 0.0001 | 0.0198 | 0.0142 | 0.0111 | 0.0063 | 0.7812 | 0.232 | 0.7006 | 0.5817 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -15.1 | -14.1 | -13
28 | 95.8603 | 2.2123 | 0.6684 | 0.1009 | 0.1052 | 0.0001 | 0.0201 | 0.0141 | 0.0112 | 0.0068 | 0.7813 | 0.2193 | 0.7003 | 0.5814 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -14.7 | -13.7 | -12.3
29 | [14 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -15.1 | -13.8 | -13
30 | [14 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -11.5 | -10.1 | -9.5
31 | 95.8548 | 2.2134 | 0.6669 | 0.1012 | 0.106 | 0.0002 | 0.0201 | 0.014 | 0.0101 | 0.0069 | 0.7813 | 0.2251 | 0.7003 | 0.5814 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -14.1 | -12.8 | -12.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8194.6118 | 34.3092 | 9.5303 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [11 empty] | 2022-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [11 empty] | 2022-02-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №320
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №320 |  | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .02.2022
|  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .02.2022
|  | прізвище |  | підпис | дата